ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙПРОЕКТ» ОГРН 1075904001062 ИНН 5904156794 614016 г. Пермь, ул. Куйбышева, 69/1 оф.76 т/ф 8(342)2-411-224, 8-919-468-76-81 эл. почта: Stroyproekt-perm@yandex.ru Схема теплоснабжения с. Чекмагуш СП Чекмагушевский сельсовет на период с 2013 до 2028г. Заказчик: Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан Исполнитель: ООО «СТРОЙПРОЕКТ» г. Пермь, 2013 г. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙПРОЕКТ» ОГРН 1075904001062 ИНН 5904156794 614016 г. Пермь, ул. Куйбышева, 69/1 оф.76 т/ф 8(342)2-411-224, 8-919-468-76-81 эл. Почта: Stroyproekt-perm@yandex.ru Схема теплоснабжения с. Чекмагуш СП Чекмагушевский сельсовет на период с 2013 до 2028г. Муниципальный контракт от 08 апреля 2013 года. Исполнитель: ООО «СТРОЙПРОЕКТ» Директор ООО «СТРОЙПРОЕКТ» А. А. Миронова Главный инженер проекта П. А. Паревский г. Пермь, 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| I | Проектная часть |  |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 6 |
|  | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 7 |
| 2.1 | Функциональная структура теплоснабжения | 8 |
| 2.2 | Источники тепловой энергии | 9 |
| 2.3 | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | 14 |
| 2.4 | Зоны действия источников тепловой энергии | 25 |
| 2.5 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 26 |
| 2.6 | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 30 |
| 2.7 | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 30 |
| 2.8 | Надежность теплоснабжения | 31 |
| 2.9 | Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | 32 |
| 2.10 | Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | 33 |
| 2.11 | Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения поселения, городского округа | 38 |
|  | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 41 |
| 3.1 | Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) | 41 |
| 3.2 | Прогнозы приростов жилого фонда | 42 |
| 3.3 | Расход тепловой энергии на хояйственно-бытовые нужды котельной | 42 |
| 3.4 | Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей | 43 |
| 3.5 | Радиус эффективного теплоснабжения | 43 |
| 3.6 | Перспективы развития села Чекмагуш | 44 |
| 4. | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 47 |
| 4.1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 51 |
| 4.2 | Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь отапливаемую территорию поселения | 56 |
| 4.3 | Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии | 56 |
| 5. | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 57 |
| 6. | Перспективные топливные балансы | 58 |
| 7. | Оценка надежности теплоснабжения | 58 |
| 8. | Расчет сметы затрат и перспективного тарифа на 2013-2028 годы | 61 |
| 9. | Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация. | 61 |
| 9.1 | Численность населения, объем жилищного строительства | 61 |
| 9.2 | Прогнозы приростов жилого фонда | 61 |
| 9.3 | Производственное и коммунально-бытовое строительство | 61 |
| 9.4 | Функциональное зонирование | 62 |
| 9.5 | Архитектурно-планировочное решение | 62 |
| 9.6 | Озеленение | 62 |
| 10. | Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений | 63 |
| 11. | Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов топлоснабжения | 66 |
| 12. | Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности | 70 |
| 13. | Экономическое обоснование работы существующих тепловых сетей | 71 |
| 14. | Решения по определению единой теплоснабжающнй организации | 75 |
| 15. | Решения по бесхозным тепловым сетям | 80 |
| 16. | Гидравлический расчет | 80 |
| II | Графическая часть |  |
|  | Схема теплоснабжения села Чекмагуш Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |  |

1. Общие сведения о населенном пункте село Чекмагуш муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

Чекмагушевский район расположен в северо-западной части Республики Башкортостан.

Территория с. Чекмагуш составляет 1293,0 га по справке (1821.9 га по съемке).

Население с. Чекмагуш 11,4 тыс. чел.

В районе 77 населенных пунктов. Всего 16 МО сельских советов.

Район связан железнодорожной дорогой с станцией, которой в селе Буздяк, находящийся на расстоянии 70 км от районного центра и Кушнаренковской и Дюртюлинской речными станциями, расположенными на расстоянии 55 км от с. Чекмагуш.

Климат континентальный, умеренно-теплый, зима (ноябрь-март) продолжительная. Рельеф местности спокойный. На рассматриваемой части территории РБ, можно выделить следующие генетические типы рельефа: структурно-денудационный, денудационный литоморфный и эрозионно-аккумулятивный. В геологическом строении территории прилегают пермские отложения, которые почти повсеместно покрыты  плейстоценовыми образованиями.

Подземные воды нижепермских отложений залегают на большой глубине, относятся к типу вод с высокой минерализацией, поэтому они, как источник водоснабжения не пригодны для хозяйственно-питьевых целей.

Гидрографическая сеть села представлена р. Чекмагуш и Чебекей.

Из экзогенно-геологических процессов в границах проектирования присутствует оврагообразование. Образование оврагов связано с деятельность временных водотоков.

Почвы участков проектирования представлены выщелоченными черноземами. Грунты участка проектирования представлены суглинками переменной консистенции.

Наиболее крупные лесные массивы состоят из лиственных пород.

Минерально-сырьевые ресурсы:

| ОПИ | Ед. изм. | Запасы по категориям |
| --- | --- | --- |
|  |  | Распределенный фонд | Нераспределенный фонд |
|  |  | А+В+С1 | С2 | Забаланс | А+В+С1 | С2 | Забаланс |
| Глина, суглинки, кирпичные | тыс. м3 | 281 | 112 | - | 859 | 1803 | - |
| Гажа известковая | тыс. м3 | - | - | - | 112 | - | - |

На территории деревни присутствуют здания социально-бытового назначения. Все предприятия и учреждения образуют единую сеть, в составе которой имеются учреждения повседневного, периодического и эпизодического пользования.

Существующий жилой фонд представлен  многоквартирными  кирпичными и панельными домами и усадебными одно- и двухквартирными жилыми  кирпичными домами.

2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

В настоящей работе достигались следующие цели:

- Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии  с. Чекмагуш в соответствии с требованиями технических регламентов.

- Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.

- Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организаций теплоснабжения с учетом экономической обоснованности.

- Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей.

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе.

- Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

- Согласование схем теплоснабжения и иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации городского округа.

2.1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время теплоснабжение села Чекмагуш Республики Башкортостан осуществляется от Центральной котельной общей мощностью 12,47 Гкал/час, принадлежащей МУП «Чекмагуш-жилкомхоз» и ПГО ОАО «УАП «Гидравлика» общей мощностью 12,4 Гкал/час.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

Теплоснабжение села централизованное от центральной и ведомственных котельных, автономное, газовое.

Описание функциональной структуры теплоснабжения городского округа будет также сопровождаться графическим материалом (бумажные и электронные карты-схемы поселения с делением поселения на зоны действия различных источников теплоснабжения).

2.2. Источники тепловой энергии.

Источником  теплоснабжения  на территории с. Чекмагуш Чекмагушевский сельский совет являются: Центральная котельная мощностью 12,47 Гкал/час и котельная ПГО ОАО «УАП «Гидравлика». Отопление   индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла, отопление многоквартирных домов от центральной котельной с. Чекмагуш.

Основными потребителями являются: жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры.

1. с. Чекмагуш Чекмагушевский сельский совет, ул. Мира,6.

Основные технические данные:

- Источники теплоснабжения – 1 котельная;

- Общая установленная мощность – 12,47 Гкал/ч.

- Оборудование -6 котлов;

- ЦТП – 0;

- Срок эксплуатации оборудования 10 лет;

- Капитальный ремонт не проводился;

- Текущий ремонт проводится ежегодно;

- Установлены 6 насосов:

- К100/65/200 – 3шт установлены с 2003 года

- «Vila» мощностью-3 шт. 22 кВт /150 мс 2011 года

- Насосы установлены параллельно;

2. с. Чекмагуш,  ПГО ОАО «УАП «Гидравлика» , ул. Ленина, 31

- Источники теплоснабжения- 1 котельная;

- Общая установленная мощность – 12,4 Гкалч.

- Оборудование -2 котла, 1 резервный;

- ЦТП – 0;

- Срок эксплуатации оборудования 15 лет;

- Капитальный ремонт проводился в 2012 году;

- Текущий ремонт проводится ежегодно;

- Силовое электрооборудование:

-  Насос сетевой ДЕ-320/55 – 55 кВт-4 шт.

-  К 80/90- 4,5 кВт- 2 шт.

-  Дымосос ДН- 12,5- 55 кВт- 1

-  Вентилятор- ВДН- 10- 30-1

- Тип горелок- ГМГ 1,5 и ГМГ 4.

- Насосы установлены параллельно;

Основным видом топлива на котельных является природный газ, резервным является мазут.

Тепловой график-  95/70 С

Тепловая мощность источников теплоснабжения

Основным источником снабжения теплом на территории с. Чекмагуш СП Чекмагушевский сельский совет является  Центральная котельная.

Присоединенная суммарная договорная тепловая нагрузка котельных составляет 11,3 Гкал/час.

1.  Котельная по адресу РБ, Чекмагушевский  район, с. Чекмагуш; Ул. Мира,6

Основные технические данные:

- Источники теплоснабжения - 1 котельная

- Установленная мощность – 12,47 Гкал/час

- Присоединенная нагрузка – 9.7 Гкал/час

- Оборудование – 6 котлов

- ЦТП - нет.

- Основным видом топлива на котельной является газ, резервным является печное отопление и мазут.

- Схема теплоснабжения закрытая. Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 4300 км.

2. Котельная по адресу РБ. Чекмагушевский  район, с. Чекмагуш: ул. Ленина, 31

Основные технические данные:

- Источники теплоснабжения - 1 котельная

- Установленная мощность – 12,4 Гкал/час

- Присоединенная нагрузка – 1,6 Гкал/час

- Оборудование – 2 котла, 1 резервный

- ЦТП - нет.

- Основным видом топлива на котельной является газ, резервным является мазут.

- Схема теплоснабжения наземная. Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 681 м.

Параметры теплоснабжения котельных с.п. Чекмагуш.

| наименование котельной | Местоположение котельной | Принадлежность | Назначение | Установлены котлы | Общая мощность Гкал/час | Отпуск на хоз. бытов. нужды, Гкал/час | Резерв дефицит тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| Центральная котельная | с. Чекмагуш, ул. Мира, 6 | МУП «Чекмагуш-жилкомхоз» | Коммунально-бытовое | КВГ 2,5-115 КВМ 2,5-115 | 5 1 | 10,75 1,72 | 9,7 | 2,77 |
| Котельная завода «Гидравлика» | с. Чекмагуш, ул. Ленина, 31 | ОАО УАП «Гидравлика» | Социально- бытовое | ДКВР 10/13 | 2 | 12,4 | 1,6 | 10,8 |
|  |  |  |  |  | ∑ | 24,87 | 11,3 | 13,57 |

Котельные используют водогрейные котлы, и, несмотря на длительный срок эксплуатации, котельное оборудование находится в исправном состоянии и работает безаварийно. Общая длина трубопроводов сети отопления в двухтрубном исчислении равна 4981 метров, выполненных в подземном варианте.

Особенностью теплоснабжения является относительно недавняя замена трубопроводов и, как следствие, отсутствие потребности в замене большей части теплотрассы в ближайшие годы, однако необходима селективная замена изношенных участков.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка котельных составляет 11,3  Гкал/час.

Тепловую энергию предприятие поставляет внешним потребителям, которыми являются многоквартирные жилые дома, объекты соцкультбыта, банки, больница, школы, детские дошкольные учреждения.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Анализ состояния системы теплоснабжения котельной с. Чекмагуш Чекмагушевский сельский совет показывает, что действующие сети теплоснабжения работают надежно.

2.3. Тепловые сети, сооружения на них.

1. Сети теплоснабжения с. Чекмагуш Чекмагушевский сельский совет

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 4300 м.

Прокладка теплосетей – подземная, канальная.

Основная часть тепловых сетей принадлежит обслуживающему предприятию МУП «Чекмагуш-жилкомхоз».

Информация об основных характеристиках ТС:

- Климат континентальный, умеренно-теплый, зима (ноябрь-март) продолжительная.

Согласно СНиП 2.01.01-82 характеризуется холодной зимой и умеренно жарким или теплым летом, с резкими колебаниями температуры воздуха по сезонам года и в течение суток.

- Погода характеризуется сильными, устойчивыми морозами и метелями (5-14 дней в месяц). Средняя многолетняя температура зимой 15-20 0С (максимальная 40 0С). Снежный покров устанавливается в середине ноября, высота снежного покрова в марте достигает 25-60 см.

- Грунт промерзает на глубину до 1 метра.

- Весна (апрель-май) прохладная, короткая. Снежный покров сходит в середине апреля. К концу мая устанавливается теплая, ясная погода.  Лето (июнь-август) теплое, осадки неустойчивые, выпадают в виде ливневых и    моросящих дождей (10-14 дней с осадками в месяц, в том числе 4-11 дней с грозой).

- Преобладают южные и юго-западные ветра, летом могут быть северные и северо-западные, а зимой преобладают южные, средняя скорость ветра 2-5 м/сек.

На тепловых сетях от котельной №1 установлено 55 тепловых камер.

Температурный график:

| Температура наружного воздуха Ti, С | Температура сетевой воды в падающей магистрали Ti, С | Температура сетевой воды в обратной магистрали Ti, С |
| --- | --- | --- |
| +10 | 37,98 | 30,3 |
| +9 | 39,46 | 31,4 |
| +8 | 40,90 | 32,5 |
| +7 | 42,33 | 33,7 |
| +6 | 43,74 | 34,8 |
| +5 | 45,14 | 35,9 |
| +4 | 46,51 | 36,9 |
| +3 | 47,88 | 37,9 |
| +2 | 49,23 | 38,9 |
| +1 | 50,56 | 39,9 |
| 0 | 51,89 | 40,9 |
| -1 | 53,20 | 41,8 |
| -2 | 54,51 | 42,7 |
| -3 | 55,88 | 43,7 |
| -4 | 57,09 | 44,6 |
| -5 | 58,37 | 45,6 |
| -6 | 59,63 | 46,5 |
| -7 | 60,89 | 47,4 |
| -8 | 62,15 | 48,3 |
| -9 | 63,39 | 49,2 |
| -10 | 64,63 | 50,1 |
| -11 | 65,86 | 50,9 |
| -12 | 67,09 | 51,8 |
| -13 | 68,52 | 52,6 |
| -14 | 69,52 | 53,4 |
| -15 | 70,73 | 54,3 |
| -16 | 71,93 | 54,8 |
| -17 | 73,12 | 55,1 |
| -18 | 74,31 | 56 |
| -19 | 75,50 | 56,8 |
| -20 | 76,68 | 57,7 |
| -21 | 77,85 | 58,5 |
| -22 | 79,03 | 59,3 |
| -23 | 80,19 | 60,1 |
| -24 | 81,36 | 60,8 |
| -25 | 82,51 | 61,6 |
| -26 | 83,67 | 62,4 |
| -27 | 84,82 | 63,2 |
| -28 | 85,96 | 64,7 |
| -29 | 87,11 | 65,5 |
| -30 | 88,24 | 66,3 |
| -31 | 89,38 | 67 |
| -32 | 90,51 | 67,8 |
| -33 | 91,64 | 68,5 |
| -34 | 92,76 | 69,2 |
| -35 | 93,88 | 69,8 |
| -36 | 95,00 | 70 |

Процедуры диагностики состояния тепловых сетей:

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разрывов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуатационный периоды представлены в таблице.

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения предприятие проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии» и составляют 24,39 Гкал.

Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Показатели качества поставляемой тепловой энергии.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим нормативно техническим документам.

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация, утвержденными Минтопэнерго РФ от 12.09.1995г. № 4936.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентами иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

- При окончании отопительного сезона проводим визуальный осмотр тепловых сетей и колодцев, а после проводим гидравлическое испытание  давлением, превышающее рабочее на 1,5кг/см2.

- При ремонте теплотрасс соблюдаются все требования СНиП 2.04.07.86.Перед началом отопительного сезона опять проводим гидравлические испытания тепловых сетей в течение 10-15 минут.

Нормативы тепловых потерь

При разработке нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии используются технически обоснованные значения нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери и затраты теплоносителей (горячая вода, пар, конденсат);

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);

- расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Технические условия на присоединение потребителей тепловой энергии к тепловым сетям энергоснабжающей организации.

Присоединение  новых  потребителей  тепловой  энергии к тепловым сетям    энергоснабжающей организации, подключение реконструируемых и ранее  отключенных объектов, теплопроводов и систем теплопотребления, изменение количества потребляемой тепловой энергии или параметров теплоносителей   допускается только с разрешения энергоснабжающей организации после выполнения технических условий и заключения договора на пользование тепловой энергией (или внесения в него соответствующих изменений).

Для получения технических условий на присоединение (теплоснабжение)  объекта, субъект хозяйствования (застройщик), которому принадлежит объект,  подает заявку энергоснабжающей организации, в которой должны быть отражены следующие сведения:

Наименование объекта и его производственное или социально-бытовое назначение;

Место расположения объекта с  указанием  площадки расположения объекта на карте землепользования, генплане населенного пункта;

Сроки  проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

Требования по надежности теплоснабжения;

Решение соответствующего органа,  на основании  которого намечается строительство и выделяется земельный участок (площадка);

Характеристика   нагрузок  по видам потребления(технологические    нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя (сетевая вода,  пар различных параметров, % возврата конденсата);

При вводе объекта по этапам (очередям) - поэтапное распределение мощности;

Среднюю геодезическую отметку грунта площадки строительства и высоту сооружения.

Энерго снабжающая организация после получения заявки от субъекта   хозяйствования (застройщика) выдает в месячный срок технические условия на подключение предприятий, зданий, сооружений, их очередей или отдельных производств.

В случаях, требующих пред проектной проработки, предварительные технические   условия выдаются в двухнедельный срок во взаимосогласованном объеме с последующей выдачей окончательных.  При подключении временно отключенных  или  законсервированных объектов, теплопроводов или систем теплопотребления,   по усмотрению энерго снабжающей  организации  взамен  технических   условий   может выдаваться   разрешение  на  подключение, имеющее  силу  технических условий.

Примечание: Если отключение или консервация объекта имело место на  срок  более  одного  календарного   года   (или   более   одного отопительного    сезона) договор на теплоснабжение считается расторгнутым.  Повторное  подключение (включение) такого объекта производится в порядке,   предусмотренном  для  объектов  нового строительства или  реконструкции,  с  выдачей  и  исполнением  новых технических условий.

Потребители, системы теплопотребления которых присоединяются   к  сетям   оптовых  потребителей-перепродавцов или основных абонентов энерго снабжающей организации, технические условия получают от последних с обязательным   согласованием   их  с энерго снабжающей организацией.

Если  в связи  с  присоединением  новых потребителей требуется увеличение    мощности  тепло источника, пропускной способности теплосетей, а также изменения внешнего теплоснабжения потребителя-перепродавца  или  основного  абонента, то потребители обязаны получить технические условия от энергоснабжающей организации по согласованию и разрешению с последними. Абонент обязан  по требованию энерго снабжающей  организации при наличии технической  возможности присоединять к  своим сетям системы теплопотребления других потребителей.

В   технических   условиях   на  присоединение  объекта  к источнику тепла  или  тепловым  сетям  энергоснабжающей  организации указываются:

- источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

- Величина  присоединяемых  расчетных  тепловых нагрузок с разбивкой  по  видам  теплоносителя  (сетевая  вода,  пар  различных параметров)   и   видам   теплопотребления  (технология,  отопление, вентиляция,  кондиционирование,  горячее  водоснабжение)  с   учетом

перспективных нагрузок;

-  параметры   (давление   и  температура)  теплоносителей ,гидравлический режим в точках присоединения основного  и  резервного вводов  с  учетом  роста  нагрузок в системе теплоснабжения (расход, давление, температура носителя), а для сетевой воды - метод и график.

Центрального регулирования  отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения;

-  обоснованные   требования   (при  необходимости) об увеличении     пропускной способности существующей сети, производительности подогревательной   установки,   расширении   или реконструкции  установок  химводоочистки  и по очистке конденсата на теплоисточнике тепловой энергии или у потребителя;

-  количество,  качество  и  режим  откачки   возвращаемого конденсата, схема сбора и возврата конденсата;

- необходимость использования тепловых вторичных энергоресурсов и собственных источников тепла на предприятии;

- обоснованная  необходимость  сооружения  у   потребителя резервного  источника тепловой энергии или резервной тепломагистрали к потребителю;

-  требования к установке расчетных приборов учета расхода тепловой энергии и регистрации параметров теплоносителей, к диспетчеризации систем теплоснабжения или к диспетчерской телефонной связи с энергоснабжающей организацией;

-  требования к прокладке трубопроводов и устройству каналов и камер, запорной  и регулирующей  арматуре,  к изоляции трубопроводов, антикоррозийной защите,  оборудованию тепло пунктов, к системе горячего водоснабжения;

-  сведения о балансовой  принадлежности  тепловых  сетей, точках подключения.

-  выполнение технических условий,  выданных энергоснабжающей организацией,  обязательно для потребителей-заказчиков  и  проектных организаций.  В  технических  условиях указывается срок их действия, который должен быть не меньше срока,  необходимого на проектирование

и  строительство предприятия,  здания,  сооружения,  его очереди или отдельного производства, определенного в соответствии с действующими нормами проектирования, но не более 3-х лет.

В тех случаях, когда строительство объекта в нормативный срок завершить  невозможно, то до его истечения заказчик или потребитель должен  оформить  в  энергоснабжающей  организации  продление  срока действия технических условий. Если заказчик не обратился в энергоснабжающую организацию до окончания  срока действия технических условий с мотивированной просьбой об их продлении,  указанные технические условия теряют силу (аннулируются).

В тех случаях, когда при проектировании предприятия, здания, сооружения, его очереди или отдельного производства возникает  необходимость  отступления  от технических условий, эти отступления должны согласовываться заказчиком или другой

Организацией по его письменному поручению энергоснабжающей организацией, выдавшей технические условия.

Потребитель вносит плату энергоснабжающей организации вновь    присоединенную мощность на развитие энергетики и энергосбережения в соответствии с действующим законодательством.

Потребитель (заказчик) с  участием  проектной  организации представляет  в  энергоснабжающую организацию до начала строительных работ на объекте соответствующие разделы проекта(рабочего проекта)предприятия, здания,   сооружения,   его  очереди  или  отдельного производства и рабочие  чертежи  для  согласования(один экземпляр сдается энергоснабжающей организации).  Энергоснабжающая организация 10-ти дневный  срок  проверяет  соответствие  принятых проектных решений выданным техническим условиям, правилам  технической эксплуатации,  указаниям действующих строительных норм и  правил.  В отдельных случаях, когда требуется дополнительная проверка,  срок рассмотрения и согласования может быть увеличен до 1 месяца.

Проект теплоснабжения не согласовывается при выявлении отступлений от  технических  условий  или  действующих  нормативных документов, а потребителю направляется письмо с обоснованием отказа.

Примечание:

Технические   условия   на   присоединение  потребителей тепловой энергии к тепловым сетям энергосистемы  выдаются  только  в части   внешнего   теплоснабжения, т.е. от источника питания до теплового пункта потребителя  включительно. Остальная часть (от теплового пункта потребителя  и далее) является частью внутреннего теплоснабжения потребителя и технические  условия  на  него энергосистема не выдает.

Проект на теплоснабжение объектов, подключенных к тепловым сетям оптового покупателя-перепродавца или другого абонента подлежит дополнительному согласованию с последними.

Устройство новых,  расширение и реконструкция действующих теплоиспользующих установок потребителей производится  силами  и  за счет средств потребителей.

Планируется установка электромагнитных счетчиков на всех объектах.

Диспетчеризация отсутствует, в нашей схеме предусматривается ее создание с выводом данных о работе системы теплоснабжения на единый диспетчерский пункт.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Расчет потерь

| Диамерт | qнТ1 | qнТ2 |  | qн | β | Длины трубопроводов | Qнормср.г [Вт (ккал/ч)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 65 | 56 | 0,296 | 58,664 | 1,2 | 407 | 28563,59 |
| 76 | 75 | 64 | 0,296 | 67,256 | 1,2 | 90 | 7239,89 |
| 89 | 80 | 69 | 0,296 | 72,256 | 1,2 | 250 | 21610,80 |
| 159 | 109 | 94 | 0,296 | 98,44 | 1,15 | 1395 | 157441,10 |
| 219 | 131 | 113 | 0,296 | 118,328 | 1,15 | 539 | 73122,46 |
| 325 | 173 | 149 | 0,296 | 156,104 | 1,15 | 55 | 9843,22 |
| Итого | 418526,96 |

Анализ тепловых потерь: тепловые потери составляют  418526,96 ккал/час что составляет 4% от установленной мощности котельных. В связи с тем, что большая часть сетей теплоснабжения подверглась реконструкции,  результат расчета потерь приводит к незначительным потерям в существующей тепловой сети.

2.4. Зоны действия источников тепловой энергии

В зависимости от соотношения и режимов отдельных видов теплопотребления

различают четыре характерные группы потребителей:

- жилые здания (характерны сезонные расходы тепла на отопление и вентиляцию и круглогодичный — на горячее водоснабжение);

- общественные здания (сезонные расходы тепла на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха);

- промышленные здания и сооружения (все виды теплопотребления, количественное отношение между которыми определяется видом производства).

- предприятия соцкультбыта, в том числе столовые, прачечные, кинотеатры,     образовательные учреждения, общественные, административные, социальной и медицинской  инфраструктуры,

Индивидуальное теплоснабжение носит местный характер, в большей степени преобладающий на севере и в меньшей степени в центре поселения.

2.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

- Котельная с. Чекмагуш Чекмагушевский сельский совет

Всего котельной с. Чекмагуш  Чекмагушевский сельский совет отпущено 16393 Гкал тепловой энергии за 2012 год, из них на производственные нужды котельных потрачено 158,5 Гкал. На данный момент времени данные по отпуску тепловой энергии не менялись.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии. В 2012 году было реализовано 102,07 тыс. Гкал за год, что примерно соответствует расчетному объему реализации. Существенные отклонения объема реализации по годам связаны с изменением фактической температуры наружного воздуха в отопительный период.

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельной принят равным 2 % от выработанной тепловой энергии. Расход тепла на собственные нужды организации принят равным 162,63 Гкал.

Реестр жилых домов по ООО « Чекмагушевское ПУЖКХ» находящихся в управлении.

- МКД по ул. Мира № 2

- МКД по ул. Мира № 2А

- МКД по ул. Мира № 4

- МКД по ул. Мира № 6

- МКД по ул. Мира № 8

- МКД  по ул. Мира № 8А

- МКД по ул. Мира № 10

- МКД по ул. Мира № 12

- МКД по ул. Мира № 13

- МКД по ул. Мира № 14

- МКД по ул. Мира № 14А

- МКД по ул. Мира № 15

- МКД по ул. Мира № 16

- МКД по ул. Мира №  17

- МКД по ул. Мира  № 17/1

- МКД по ул. Мира № 17/2

- МКД по ул. Мира № 18

- МКД по ул. Мира № 19

- МКД по ул. Мира № 20

- МКД по ул. Мира № 21

- МКД по ул. Мира № 22

- МКД по ул. Строительная № 1

- МКД по ул. Строительная №3

- МКД по ул. Строительная №5

- МКД по ул. Гагарина №1

- МКД по ул. Гагарина 1/1

- МКД по ул. Гагарина  № 3

- МКД по ул. Гагарина № 5

- МКД по ул. Гагарина №5А

- МКД по ул. Гагарина №7

- МКД по ул. Гагарина №9

- МКД по ул. Коммунистическая №1

- МКД по ул. Коммунистическая №3

- МКД по ул. Коммунистическая №5

- МКД по ул. Коммунистическая №7

- МКД по ул. Коммунистическая №9

- МКД по ул. Коммунистическая №11

- МКД по ул. Коммунистическая №13

- МКД по ул. Ленина №66

- МКД по ул. Полевая №9

- МКД по ул. Полевая №10

- МКД по ул. Свободы №1

- МКД по ул.Свободы №6а

- МКД по ул. Свободы №8

- МКД по ул. Свободы №10

- МКД по ул. Свободы №10/1

- МКД по ул. Свободы № 12

- МКД по ул. Свободы № 12/1

- МКД по ул. Мира 23А

- МКД по ул. Октябрьская 20

- МКД по ул. Октябрьская 22

- МКД по ул.Мира №17/3

- МКД по ул.Мира №19/1

- МКД по ул.Мира №24

- МКД по ул.Мира №26

- МКД по ул. 70лет Октября №2

- МКД по ул. 70лет Октября №2б

- МКД по ул. 70лет Октября №6/1

- МКД по ул. 70лет Октября №6/2

- МКД по ул. 70лет Октября №6

- МКД по ул. Свободы №2

- МКД по ул.Гагарина №2

- МКД по ул.Гагарина №2а

Перечень обслуживаемых объектов по ООО « Чекмагушевское ПУЖКХ»

1.Обслуживание жилого фонда с. Чекмагуш (согласно списка);

2. Ремонтно- строительные работы в жилом фонде (согласно списка) с. Чекмагуш:

3. Благоустройство жилищного  фонда, районного центра с. Чекмагуш;

4. Теплоснабжение жилищного фонда (согласно списка) предприятий и организации:

- детский сад №6;

- средняя школа №2;

- детская школа искусств;

- физкультурно-оздоровительный комплекс:

- дворец – культуры;

- ГУ КЦСОН;

- ООО « Лекарь»;

- отдел ЗАГС;

- ИП « Фатхуллина»

- ИП « Оптима»

5.Техническое обслуживание и ремонт тепловых, канализационных сетей;

6. Автотракторные, снабженческие и интеллектуальные услуги;

2, Котельная с. Чекмагуш, ПГО ОАО «УАП «Гидравлика»

Всего котельной с. Чекмагуш  Чекмагушевский сельский совет отпущено 6000 Гкал/год тепловой энергии за 2012 год, из них на производственные нужды котельной потрачено 510 Гкал.

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельной принят равным 2 % от выработанной тепловой энергии.

Список отапливаемых организаций по ПГО ОАО «УАП« Гидравлика».

1. УТ и СЗН

2. Пенсионный фонд

3. Отдел субсидий

4. БРОО (совет ветеранов)

5. ГБУКЦСОН

6. Архивный отдел

7. Администрация

8. ИКЦ

9. Отдел образования

10. Чекмагушинформцентр

11. «ТВ Чекмагуш»

12. Гостехнадзор

13. Филиал ООО «Росгосстрах»

14. Сбербанк

15. Музей

16.  ООО «Чекмагушевское ПУЖКХ»

17. МУДО Детей-  ЦДТ с. Чекмагуш

18. ДЮСШ

19. МОУСОШ №1

20. ФБУ МРУИИ ГУФСИН

21. МУП « Чекмагуш рынок»

22. ИП Латыпов Р.Р.

2.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности составлены по фактическим данным  подключения нагрузок по состоянию на 2012 год. Балансовые показатели тепловой мощности по состоянию на 2012 год приведены в таблицах.

| Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | % | Максим. нагрузка, Гкал/ч | % | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12,47 | 50,14 | 9,70 | 85,84 | 2,77 | 20,41 |
| 2. | 12,40 | 49,86 | 1,60 | 14,86 | 10,80 | 79,59 |
| Суммарный резерв тепловой мощности |  |  |
| Всего | 24,87 | 100,0 | 11,30 | 100 | 13,57 | 100 |

Баланс тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии

В целом по с. Чекмагуш наблюдается существенный избыток тепловой мощности (порядка 54 %) составляющий 13,57 Гкал/час. В селе отсутствуют зоны теплоснабжения отдельных тепловых источников с дефицитом тепловой мощности.

2.7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Котельные работают на основном топливе – газ.

| Количество котлов, шт. |
| --- |
| Всего | По типу работы | По виду топлива |
|  | в/гр. | газ | мазут | Д/т | эл.эн. | дрова |
| 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

| Основное топливо: | Газ природный |
| --- | --- |
| Марка: | ГОСТ 5542-87 |
| Теплота сгорания: | 6,7—11,0 Мкал/м³ |
| Способ доставки: | - |
| Резервное топливо: | Печное, мазут |
| Марка: | - |
| Теплота сгорания: | (10180 ккал/кг). |
| Способ доставки: | - |

2.8. Надежность теплоснабжения

Показатели надежности поставок тепла определяются в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии. Показатели надежности теплоснабжения за текущий отчетный период 2010г представлены в таблицах.

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочной | 0 |
| --- | --- |
| Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исчислении (м) | 4981 |
| Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | н.д. |
| Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) | н.д. |
| Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | н.д. |
| Численность населения, (чел.) | 11800 |
| Объем отпуска в сеть (Гкал/год) | 13821,21 |
| Количество произведенного тепла (Гкал/год) | 8780 |
| Количество тепла на собственные нужды (Гкал/год) | 672,63 |
| Количество тепла, отпущенное всем потребителям (Гкал/год) | 7821,21 |
| - населению | 1384,1 |
| Общее количество установленного оборудования (единиц) |  |
| -оборудование производства (котлы) | 8 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: |  |
| -оборудование производства (котлы) | 50 % |
| -оборудование передачи тепловой энергии (сети ти) | 20% |

Главным интегральным критерием эффективности систем теплоснабжения выступает надежность функционирования сетей. Основные ее показатели это аварийность на трубопроводах и индекс реконструируемых сетей. Согласно приведенным данным, аварий на системах коммунальной инфраструктуры  с. Чекмагуш  СП Чекмагушевский сельский совет за 2012 год не было.

Надежность системы теплоснабжения соответствует заявленным потребителям категориям. Проектирование и строительство котельных и тепловых сетей для подключения новых потребителей выполняется согласно выданных техническим условиям и заявленной категории надежности теплоснабжения.

2.9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций (одновременно и теплосетевых компаний) должны быть определены в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями. В селе Чекмагуш  СП Чекмагушевский сельский совет функционирует две теплоснабжающие организация – МУП «Чекмагуш-жилкомхоз» и ПГО ОАО «УАП «Гидравлика», обеспечивающие потребности в теплоснабжении с. Чекмагуш.

Чекмагушевский район расположен в северо-западной части Республики Башкортостан.

Граничит с южной стороны с Буздякским и Благоварским районами, сзападной стороны – Шаранским и Бакалинским районами, с северной стороны – Илишевским и Дюртюлинским районами, с восточной стороны – Кушнаренковским районом. Административным центром района является с. Чекмагуш, расположенный в центре территории района.

Территория района составляет 160,2 тыс. га в том числе с. Чекмагуш 1293,0 га по справке (1821.9 га по съемке).

Население района составляет около 33,5 тыс. чел., в том числе с. Чекмагуш 11,8 тыс. чел.

В районе 77 населенных пунктов. Всего 16 МО сельских советов.

Район связан железнодорожной дорогой с станцией, которой в селе Буздяк, находящийся на расстоянии 70 км от районного центра и Кушнаренковской и Дюртюлинской речными станциями, расположенными на расстоянии 55 км от с. Чекмагуш.

В связи с выроботкой нормативных сроков эксплуатации котельного оборудования,  требуется техническое перевооружение котельных.

Малая протяженность сети исключает необходимость приобретения диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

| № |  | Натуральные показатели |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Вид деятельности | единица | Количество | Выручка | Затраты | прибыль(+) |
|  | (Перечислить все!) | измерения |  |  | (тыс.руб.) | убыток(-) |
|  |  |  |  |  |  | (стр.050 |
|  |  |  |  |  |  | форма № 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание жилищного фонда | т.м2 | 41,2 | 2868 | 2868 | 0 |
| 2 | Капремонт жилищного фонда | т.м2 | 41,2 | 5824 | 5824 | 0 |
| 3 | Теплоэнергия | т.Гкал. | 15,39 | 12471 | 13162 | -691 |
| 4 | Саночистка | т.м3 | 33,4 | 1645 | 1459 | 186 |
| 5 | Водоотведение | т.м3 | 57,55 | 1152 | 1152 | 0 |
| 6 | Прочие |  |  | 8454 | 7147 | 1307 |
|  | ИТОГО |  |  | 32414 | 31612 | 802 |

2.10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах котельных с. Чекмагуш за 2010-2012 года, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

При анализе существующих цен и тарифов, утвержденных государственной комиссией по тарифам РБ, а также местными теплоснабжающими организациями, а также при сравнении их со средней ставкой на потребляемую энергию по стране, мы приходим к выводу, что установленные тарифы являются экономически доступными для населения села.

Установленные тарифы ниже себестоимости производства тепла, также величина тарифов намного ниже по стране, следует увеличить тарифы на 20-30%.

Себестоимость теплоэнергии рассчитана с использованием тарифов на энергоносители (газ, вода, электроэнергия), утвержденных у заказчика. Учитывая планируемое повышение цен на энергоносители, необходимо оценить изменение планируемых экономических показателей проекта. т.к. в структуре себестоимости теплоэнергии доля энергетических составляющих - порядка 70%, прогнозируемое увеличение цен на энергоносители (газ, эл/энергию) приведет к увеличению планируемой себестоимости и, соответственно, снижению ежегодного экономического эффекта (объем сбыта) примерно на 13%.

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах котельной с. Чекмагуш за 2009-2012 года, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

Тарифы ежегодно утверждаются государственной тарифной комиссией.

Смета затрат и расчет тарифа на услуги теплоснабжения за 2007-2012 гг

| Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Средний наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м |
| --- | --- |
| Год | Гор. вода | Пар | конденсат | Год | Гор. вода | Пар | Конденсат |
| 2010 | 8218 | 0 | 0 | 2010 | 144.30 | 0 | 0 |
| 2009 | 8218 | 0 | 0 | 2009 | 144.30 | 0 | 0 |
| 2008 | 8218 | 0 | 0 | 2008 | 144.30 | 0 | 0 |
| 2007 | 8218 | 0 | 0 | 2007 | 144.30 | 0 | 0 |
| Количество насосных станций и ТП на балансе | Присоединенная нагрузка и реализация теплоэнергии |
|  | Год | Присоед. нагр. Гкал/ч | Реализация, Гкал |
| Год | Насосные станции | ЦТП |  | Вода | Пар | Вода | Пар |
| 2010 | 0 | 0 | 2010 | 3.5 | 0 | 7766.07 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 2009 | 3.5 | 0 | 7901.27 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 2008 | 3.5 | 0 | 7660.60 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 2007 | 3.5 | 0 | 8056.47 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 2011 | 3.5 | 0 | 7766.07 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 2012 | 3.5 | 0 | 7584.06 | 0 |
| Годовые затраты и потери теплоносителя |
| Год | Горячая вода, куб. м. | Пар, т | Конденсат, куб. м |
|  | Факт | Норматив | Факт | Норматив | Факт | Норматив |
|  |  | Утечка | Тех.загр. |  | Учетка | Тех.загр. |  | Учетка | Тех.загр. |
| 2010 | - | 2359 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 2940 | 2359 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 8754 | 2359 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 5086 | 2359 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | - | 2359 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | - | 2359 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовые затраты и потери теплоэнергии, Гкал |
| Год | Горячая вода | Пар | Конденсат |
|  | Факт | Норматив | Факт | Норматив | Факт | Норматив |
|  |  | Изоляц | Утечка |  | Изоляц | Утечка |  | Изоляц | Утечка |
| 2010 | - | 776.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 790.13 | 803.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 766.06 | 811.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 805.59 | нет данных |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | - | 776.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | - | нет данных |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовые затраты электроэнергии, кВт*ч |
| Год | Факт | Норматив |
| 2010 | - | 205343 |
| 2009 | 173081 | 205343 |
| 2008 | 182306 | 205343 |
| 2007 | 193152 | 205343 |
| 2011 |  | 205343 |
| 2012 | нет данных | 205343 |

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах котельных с. Чекмагуш за 2010-2012 года, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

При анализе существующих цен и тарифов, утвержденных государственной комиссией по тарифам РБ, а также местной теплоснабжающей организацией (а также при сравнении их со средней ставкой на потребляемую энергию по стране, мы приходим к выводу, что установленные тарифы являются экономически доступными для населения города.

Установленные тарифы ниже себестоимости производства тепла, также величина тарифов намного ниже по стране, следует увеличить тарифы на 20-30%.

Себестоимость теплоэнергии рассчитана с использованием тарифов на энергоносители (газ, вода, электроэнергия), утвержденных Государственным комитетом РБ по тарифам. Учитывая планируемое повышение цен на энергоносители, необходимо оценить изменение планируемых экономических показателей проекта. т.к. в структуре себестоимости теплоэнергии доля энергетических составляющих - порядка 70% , прогнозируемое увеличение цен на энергоносители (газ, эл/энергию) приведет к увеличению планируемой себестоимости и, соответственно, снижению ежегодного экономического эффекта (объем сбыта) примерно на 13%.

Реестр договоров теплоснабжения.

| № п/п | Наименование потребителя | Реквизиты договоров (№ дата) | Срок действия договора (мес.) | Обьем тепловой энергии, отпущенной потребителю в соответствии договором, Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленные, приравненные к ним и прочие потребители, всего: |  |  | 154,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ООО « Лекарь» |  |  | 77,0 |
|  | -ИП Фаткуллина Ф.Н. | Договор б/н от 24.01.2013г. | 7 мес. | 22,0 |
|  | - Управление ЗАГС РБ | Договор №01 от 01.01.2013г. | 7 мес. | 26,0 |
|  | - ООО « Оптима» | Договор б/н от 01.01.2013г. | 7 мес. | 29,0 |
| 11 | Бюджетные организации, всего: |  |  | 2846,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - МАДОУ №6 « Солнышко» с. Чекмагуш | Муниципальный контракт на отпуск тепловой энергии №3 от 01.01.2013г. | 7 месяцев | 442,2 |
|  | - МБОУ- Гимназия с. Чекмагуш | Муниципальный контракт на отпуск тепловой энергии №04 от 01.01.2013г. | 7 месяцев | 1236,0 |
|  | - Отдел культуры Администрации Муниципального района | Муниципальный контракт на отпуск тепловой энергии №2 от 17.01.2013г. | 7 месяцев | 525,0 |
|  | - Муниципальное автономное учреждение ФОК « Олимпиец» | Договор №01 от 09.01.2013г | 7 месяцев | 327,8 |
|  | - ГБУ КЦСОН Чекмагушевского района РБ | Договор №20 от 01.01.2013г. | 7 месяцев | 230,0 |
|  | - ДШИ Чекмагушевского | Договор №19 от 01.01.2013г. | 7 месяцев | 85,0 |
| 111 | Население и жилищные организации: |  |  | 13,66 |
|  | в том числе: - население | Договора управления собственниками за предоставление коммунальных услуг | 12 месяцев | 13,66 |

2.11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения села.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу должно производиться в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников села с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Тепловые сети села Чекмагуш СП Чекмагушевский сельский совет характеризуются следующими показателями:

- Общая протяженность тепловых сетей, в двухтрубном исполнении, составляет 4981 км.

- Год постройки котельной села Чекмагуш 2003г., «Гидравлика»- 1981 г.

- Прокладка сетей – подземная, надземная.

- Аварийность на трубопроводах котельной с. Чекмагуш отсутствует

- Сети меняются ежегодно по 200-300 м. Всего поменяно 80% сетей. Материал трубы стальные  в ППУ изоляции.

В настоящий момент в системе теплоснабжения с. Чекмагуш присутствуют следующие технологические проблемы:

- значительный износ котельного оборудования, тепловых сетей,

- отсутствие счетчиков тепловой энергии у большинства потребителей,

- необходима модернизация оборудования КИПиА,

- отсутствие приборов контроля- учета технологических параметров сети на протяжении теплотрассы.

1. Котельная села Чекмагуш СП Чекмагушевский сельский совет

1.      Степень износа  сетей теплоносителя вычисляется с учетом года ввода в эксплуатацию и оценивается в размере 3,7% годовых.

2. Система теплоснабжения полностью обеспечивает отсутствие проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество;

экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Анализ системы теплоснабжения котельной с. Чекмагуш СП Чекмагушевский сельский совет показывает, что действующие сети теплоснабжения работают надежно.

2. Котельная с. Чекмагуш, ПГО ОАО «УАП «Гидравлика»

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические особенности эксплуатации сетей и сооружений системы теплоснабжения котельной

1.  Степень износа  сетей теплоносителя вычисляется с учетом года ввода в эксплуатацию и оценивается в размере 3,7% годовых.

2. Система теплоснабжения полностью обеспечивает отсутствие проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество;

- экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Анализ системы теплоснабжения котельной с. Чекмагуш СП Чекмагушевский сельский совет показывает, что действующие сети теплоснабжения работают надежно. Необходимости в развитии системы теплоснабжения в настоящее время нет.

Совершенствование системы теплоснабжения на ближайшие годы руководством предприятия не планируется.

3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

3.1. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Численность населения с. Чекмагуш  СП Чекмагушевский сельский совет составило 11800 чел.

##### Согласно данным переписи населения с 2002 по 2013 годы численность населения с. Чекмгуш СП Чекмагушевский сельский совет увеличилась.

##### Численность населения с. Чекмагуш СП Чекмагушевский  сельский совет в 2007 - 2010 годах

| Годы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 11501 | +11 | +19 |
| 2008 | 11756 | +36 | +40 |
| 2009 | 11868 | +53 | +60 |
| 2010 | 12046 | - | - |

| Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | % | Максим. нагрузка, Гкал/ч | % | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12,47 | 50,14 | 9,70 | 85,84 | 2,77 | 20,41 |
| 2. | 12,40 | 49,86 | 1,60 | 14,86 | 10,80 | 79,59 |
| Суммарный резерв тепловой мощности |  |  |
| Всего | 24,87 | 100,0 | 11,30 | 100 | 13,57 | 100 |

3.2. Прогнозы приростов жилого фонда.

с. Чекмагуш в настоящее время застроено в основном жилыми домами усадебного типа, блокированными, 2-3 квартала застроено 2-х-3-х этажными секционными домами.

Общая площадь в секционных жилых домах составляет 49,3 тыс. м2, в индивидуальных 181,7 тыс.м2, всего жилой фонд на начало 2008 года составляет 231,0 т. м2 общей площади.

Число домов секционного типа – 64 ед. Число домов индивидуального типа – 2168 ед.

Уровень благоустройства многоквартирных жилых домов:

водопроводом – 82%;

канализацией – 100%

центральным отоплением 100%.

Из общего объема жилого фонда секционных жилых домов каменные составляют 48,9 тыс. м2, 63 здания.

Индивидуальные жилые дома 633 дома общей площадью 88,7 тыс. м2 – каменные, 1384 жилых дома общей площадью 80,0 тыс. м2 – деревянные, прочие составляют 151 здание, общей площадью 13,0 тыс. м2.

Анализ существующего жилого фонда был произведен на основании справок, предоставленных службами администрации района.

3.3. Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды котельной.

| Количество душевых сеток | 2 |
| --- | --- |
| Коэффициент использования душевых | 1.0 |
| Норма расхода горячей воды, куб.м./сут*чел | 0.024 |
| Численность работающих в сутки, чел | 6 |
| Тем-ра горячей воды, гр. | 65 |
|  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент | Окт. | Нояб | Дек. |
| Тем-ра холодной воды, гр. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Продолж. Работы, сут. | 31 | 28 | 31 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 | 30 | 31 |

3.4. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей

Структура промышленного производства на территории СП Чекмагушевский  сельский совет представлена Чекмагушевским механическим заводом, нефтеперекачивающей станцией «Чекмагуш», ПТФ «Чермасан», АО «Молзавод Чекмагушевский», Кирзавод, хлебозавод, Чекмагушевским автотранспортным предприятием «Башавтотранс».

3.5  Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Отпуск тепла от котельных производится централизованно магистральными и распределительными трубопроводами. Радиус эффективного теплоснабжения от котельной №1:

== 770 м.

Радиус эффективного теплоснабжения для котельной №2:

== 681 м.

Этот  параметр  характеризует  среднюю  удаленность  потребителей  от  источника  тепла.  Однако  в нормативной  и  методической  литературе  под  радиусом  теплоснабжения  принято  понимать  длину  главной магистрали от источника до наиболее удаленного потребителя.

3.6.     Перспективы развития Чекмагушевского сельского поселения.

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнения территорией средоохранных,  экологовоспроизводящих функций;

- увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

- усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети;

- создание условий для разнообразных видов отдыха, занятия спортом.

В Генеральном плане определены основные параметры развития поселения: перспективная численность населения, объемы строительства и реконструкции жилищного фонда и объектов обслуживания населения, потребность в территориях необходимых для всех видов строительства; разработаны предложения по развитию транспортного комплекса, инженерной инфраструктуры, озеленения и благоустройства территории. Также было выполнено – зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других функций поселения.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав:

- совершенствование пространственной структуры территории поселения и населенных пунктов;

- регенерация и развитие жилых территорий;

- развитие зон общественных центров и объектов социальной  инфраструктуры;

- развитие инженерной инфраструктуры.

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.

Совершенствование пространственной структуры территорий населенных пунктов, входящих в состав поселения.

К задачам пространственного развития поселения относятся:

- переход развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;

- сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории поселения;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения.

Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры.

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

- доведение количества и качества объектов социальной инфраструктуры до нормативных;

- упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур.

Регенерация и развитие жилых территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:

развитие жилых территорий за счёт повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

- развитие жилых территорий за счёт освоения внутрипоселковых территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда.

Реорганизация и развитие производственных территорий.

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий (в том числе сельскохозяйственных) являются:

- упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

- определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

Транспортная инфраструктура.

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемого по следующим направлениям:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

- повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

Инженерная инфраструктура

Основными задачами по развитию инженерной инфраструктуры являются:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

- развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Котельная села Чекмагуш СП Чекмагушевский сельский совет:

От котельной с. Чекмагуш обеспечиваются теплом 55 жилых дома (2х-3х этажных), школа, детский сад, детский приют, ФОК, районный ДК. Котельная имеет установленную мощность 12,47 Гкал/час, протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 4300 м.

На котельной используются водогрейные котлы, и, несмотря на длительный срок эксплуатации, котельное оборудование находится в исправном состоянии и работает безаварийно.

Котельная с. Чекмагуш, ПГО ОАО «УАП «Гидравлика».

От котельной с. Чекмагуш обеспечиваются теплом 22 организации. Котельная имеет установленную мощность 12,40 Гкал/час, протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 681 м.

На котельной используются водогрейные котлы, и, несмотря на длительный срок эксплуатации, котельное оборудование находится в исправном состоянии и работает безаварийно.

Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г.  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», раздел №4, пункты г, д, а также на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1221 г. Москва:

-для строящихся и реконструируемых объектов по производству тепловой энергии, мощностью более 5 Гкал/час - обеспечение комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Указанное требование применяется также при размещении заказов на выполнение работ по разработке проектных решений по реконструкции действующих объектов по производству тепловой энергии и по их реализации;

Предлагается перевод  котельной № 1 в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии путем установки газопоршневых  модулей в количестве 5 единиц ГПА МТU 20V4000L63(данные представлены в приложении).

Реализация мероприятий позволит:

-повысить теплозащитные свойства вновь возводимых и эксплуатируемых жилых и общественных зданий путем увеличения повышения термического сопротивления стеновых конструкций и окон;

-сократить  расходы холодной и горячей воды путем установки регуляторов давления на вводах зданий, а также путем установки регуляторов расхода на водоразборных кранах; -проведением  гидрохимической промывки систем отопления, а для сетей холодного и горячего водоснабжения использование электрогидроимпульсного и других способов очистки систем.

В рамках федеральной целевой программы по энергосбережению создание мини-ТЭЦ рассматривается как эффективное решение проблем электро- и теплоснабжения в масштабе небольших регионов, городов, поселков, промышленных предприятий и т.п.

Рекомендуется для очистки труб существующих котельных применить следующий метод:

Для выбора технологического режима очистки проводятся лабораторные испытания, определяющие качественный и количественный состав отложений, выбор моющего раствора, позволяющего полностью удалить отложения и обеспечить защиту металла от коррозии, после чего определяется необходимое количество реагента в зависимости от внутреннего объёма оборудования.

Химические очистки теплоэнергетического оборудования проводятся растворами минеральных кислот (тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая).

Электрогидроимпульсный метод очистки.

Установка по очистке данным способом предназначена для труб диаметром до 50 миллиметров. Толщина отложений должна составлять до трех миллиметров.

Принцип действия данного метода базируется на преобразовании электрической энергии в энергию механическую. В этом способствует энергия высоковольтного электрического разряда в водной среде. Гидродинамические потоки и ударная волна, образующиеся при электрическом разряде в воде, очищают накипь, разрушая ее. Также очищаются все другие отложения на внутренней поверхности трубок.

Источник электромагнитных импульсов является преобразователем получаемой из сети электрической энергии в высоковольтные электромагнитные импульсы, которые по кабелю подаются в зону очистки. Вода, которая течет по трубке, сливается в дренаж со стороны ввода рабочего органа. Электрический разряд концентрируется на конце кабеля, который помещен в воду. Устанавливается частота импульсов в один или десять герц. Кабель может выгорать в процессе очистки, это зависит от прочности отложений.

Данный метод может использоваться для очистки крупногабаритных подогревателей в котельных и электростанциях, а также на тепловых пунктах. Но максимальная эффективность обеспечивается при очистке пароводяных и водяных теплообменников горячего водоснабжения и отопления на индивидуальных и центральных тепловых пунктах. Это обусловлено малой массой установки, сравнительно небольшой скоростью очистки трубок и малыми габаритами. Такая установка очень удобна при размещении в тепловых пунктах при незначительной потребляемой мощности и малом расходе воды. Но способ очистки имеет существенный недостаток: если трубки эксплуатировались длительный период времени, и имеют коррозийные элементы на поверхности, они могут повредиться.)

###### Для расчетного распределения сетевой воды по системам отопления зданий необходимо установить на вводах дросселирующие устройства. Предлагаются к установке ручные балансировочные клапаны марки MSV-C (без измерительной диаграмммы) фирмы Danfoss. На тех объектах, где балансировочные клапаны не подобраны, устанавливаются обычные дросселирующие шайбы

###### Дроссельные системы устанавливаются после промывки внутренней системы зданий.

###### Необходимо привести в порядок узлы управления зданий, установить на вводе запорную арматуру там, где она отсутствует, а так же штуцеры под манометры и гильзы под термометры

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

На территории с. Чекмагуш многие индивидуальные жилые дома имеют индивидуальное газовое отопление. Часть индивидуального жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).  Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Анализ существующей системы теплоснабжения, а также дальнейших перспектив развития городского поселения показывает, что действующие сети имеют значительный износ и работают на пределе ресурсной надежности. Оборудование на источниках (котельных) также зачастую нуждается в замене. Необходима существенная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению.

  - Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения с. Чекмагуш на 2013-2025 гг

Вариант 1.

| № п/п | Мероприятия по реконструкции (модернизации) сетей теплоснабжения | Описание мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1» |
| 1 | Разработка ПСД на демонтаж существующего здания котельной, установку 5 ГПУ, полученияе соответствующего заключения государственной экспертизы по ПСД. |  |
| 2 | Замена котельной на 5 газопоршневых агрегатов заданной производительности. | Ликвидация старой котельной с разборкой здания и демонтажем оборудования. Установка газопоршневых модулей -20V4000L63- компактное автоматизированное сооружение с газопоршневыми агрегатами (5 модулей). |
| 3 | Демонтаж существующей котельной и утилизация технологического оборудования |  |
| 4 | Установка химводоочистки | ФИПА 1-1, 0-6 |
| 5 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 6 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | Сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 7 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 8 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 9 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | Тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 10 | Переоснащение котельных оборудованием КИПиА | AMTD |
| 11 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 12 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 13 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 14 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельной |
| 15 | Замена запорной арматуры |  |
| 16 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 17 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 18 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |

Вариант 2.

| № п/п | Мероприятия по реконструкции (модернизации) сетей теплоснабжения | Описание мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1» |
| 1 | Разработка ПСД на замену котельного оборудования на котлы КВа-6,0 Гн/М в количестве 3 штук. |  |
| 2 | Монтаж котельного оборудования | Установка 3 котлов Ква-6 |
| 3 | Установка химводоочистки | ФИПА 1-1, 0-6 |
| 4 | Проведение энергетического обследования котельной | В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ первое энергетическое обследование указанным органам государственной власти и организациям необходимо провести в период со дня вступления в силу Федерального закона и до 31 декабря 2012 г., последующие энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет. |
| 6 | Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | Сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ |
| 7 | Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. |  |
| 8 | Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | Наладка тепловой сети предназначена создать надежный и экономичный режим распределения теплоносителя по потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками. Во всех регионах РФ наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. |
| 9 | Химические очистки теплоэнергетического оборудования c помощью растворов минеральных кислот. | Тмс «Сток», ингибированная соляная, сульфаминовая, ортофосфорная), органических кислот (лимонная, винная, уксусная, щавелевая) |
| 10 | Переоснащение котельных оборудованием КИПиА | AMTD |
| 11 | Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | «Курс-100» |
| 12 | Установка оборудования приборов контроля доступа с выводом на единый диспетчерский пункт | «Курс-100» |
| 13 | Произвести шайбирование отдельных участков трубопроводов | проведения расчёта и установки специальных ограничительных шайб; они устанавливаются на первые по ходу движения теплоносителя стояки. |
| 14 | Реконструкция обвязки котлов | Замена трубопроводов внутри котельной |
| 15 | Замена запорной арматуры |  |
| 16 | Проведение анализа дымовых газов котельной с целью определения состава выхлопных газов на основании которого делается вывод о состоянии котельного оборудования | Лаборатория Роспотребнадзора с выдачей соответствующего заключения о составе выхлопных газов котельной. |
| 17 | Продувка дымоходов | Во время остановки работы котельной |
| 18 | Расчет потребности тепла и топлива в связи с изменившимся количеством домовладений, объектов соцкультбыта, населением, которое обслуживает данная котельная и обосновать необходимость использования котельного оборудования соответствующей производительности | Разработка проектной документации |

Калькуляция капитальных затрат. Вариант 1.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость, тыс. руб. | План реализации инвестиционной программы по годам, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2020 | 2028 |
| 1.1 | Разработка ПСД на демонтаж существующего здания котельной, установку 5 ГПУ (котельная №1) , получение соответствующего заключения государственной экспертизы по ПСД. | 3000 | 3000 | - | - | - |
| 1.2. | Демонтаж старой котельныой с разборкой здания и демонтажем оборудования | 1700 | - | 1700 | - | - |
| 1.3. | Монтаж газопоршневых модулей в с. Чекмагуш взамен котельной №1 с установкой 5 газопоршневых агрегатов | 37000 | - | 37000 | - | - |
| 1.4. | Проведение энергетического обследования всех котельных | 720 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1.5. | Установка водоочистительных установок во всех котельных | 7360 | - | 7360 | - | - |
| 1.6. | Установка регулирующих устройств- сужающие устройства, балансировочные клапаны, дисковые поворотные затворы. | 780 | - | 230 | 410 | 140 |
| 1.7. | Химическая очистка теплоэнергетического оборудования, либо электрогидроимпульсная очистка | 360 | - | 120 | 120 | 120 |
| 1.8. | Разработка ПСД на переоснащение котельных оборудованием КИПиА, а также разработка ПСД на приборы контроля учета | 1450 | - | 1450 | - | - |
| 1.9. | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А и приборами контроля учета | 9450 | - | 3150 | 3150 | 3150 |
| 1.10. | Реконструкция обвязки котлов | 780 | - | 780 | - | - |
| 1.11. | Продувка дымоходов | 360 |  | 120 | 120 | 120 |
| 1.12. | Установка дросселирующих шайб | 1500 | - | 1500 | - | - |
| 1.13. | Установка штуцеров под манометры | 1700 | - | 1700 | - | - |
| 1.14. | Установка гильз под термометры | 1700 | - | 1700 | - | - |
| 1.15. | Установка запорной и регулирующей арматуры | 3000 | - | 2500 | 500 | - |
| 1.16. | Установка приборов учета тепловой энергии на вводах в здания и дома потребителей, а также контроллеров с выводом на единый диспетчерский пункт, соответствующее программное обеспечение | 7900 | 2700 | 3500 | 1700 | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 78760 | 5880 | 62990 | 6180 | 3710 |
|  | -бюджетное финансирование | 78760 | 5880 | 62990 | 6180 | 3710 |
| 2 | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |
| 2.1 | Разработка ПСД на реконструкцию теплосетей | 3400 | - | 3400 | - | - |
| 2.2 | Реконструкция теплосетей | 49400 | - | 35900 | 7000 | 6500 |
| 2.3 | Замена запорной арматуры на тепловых камерах | 1200 | - | 1200 | - | - |
| 2.4 | Установка энергоимпульсивной установки | 170 | - | 170 | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования:- | 50770 | - | 37270 | 7000 | 6500 |
|  | -бюджетное финансирование | 50770 | - | 37270 | 7000 | 6500 |
| 3 | Инвестиционные затраты по прочим расходам |
| 3.1 | Произвести гидравлический расчет тепловой сети по каждой котельной, с последующим шайбированием потребителей | 600 | - | 600 | - | - |
| 3.2 | Проведение энергоаудита объектов теплоснабжения предприятия | 350 | - | 200 | 150 | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 950 | - | 800 | 150 | - |
|  | -бюджетное финансирование | 950 | - | 800 | 300 | - |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 130630 | 5880 | 101060 | 13480 | 10210 |
|  | -бюджетное финансирование | 130630 | 5880 | 101060 | 13480 | 10210 |

Калькуляция капитальных затрат. Вариант 2.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость, тыс. руб. | План реализации инвестиционной программы по годам, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2020 | 2028 |
| 1.1 | Разработка ПСД на замену технологического оборудования котельной: 3 водогрейных котла серии КВа-6,0 Гн/М (для котельной №1) | 1900 | 1900 | - | - | - |
| 1.2. | Замена технологического оборудования котельной 3 котла КВа-6,0 Гн/М (для котельной №1) | 28000 | - | 28000 | - | - |
| 1.3. | Проведение энергетического обследования всех котельных | 720 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1.6. | Установка водоподготовительных установок во всех котельных | 7360 | - | 7360 | - | - |
| 1.7. | Установка регулирующих устройств- сужающие устройства, балансировочные клапаны, дисковые поворотные затворы. | 780 | - | 230 | 410 | 140 |
| 1.8. | Химическая очистка теплоэнергетического оборудования, либо электрогидроимпульсная очистка | 360 | - | 120 | 120 | 120 |
| 1.9. | Разработка ПСД на переоснащение котельных оборудованием КИПиА, а также разработка ПСД на приборы контроля учета | 1450 | - | 1450 | - | - |
| 1.10. | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А и приборами контроля учета | 9450 | - | 3150 | 3150 | 3150 |
| 1.11. | Реконструкция обвязки котлов | 780 | - | 780 | - | - |
| 1.12. | Продувка дымоходов | 360 |  | 120 | 120 | 120 |
| 1.13. | Установка дросселирующих шайб | 1500 | - | 1500 | - | - |
| 1.14. | Установка штуцеров под манометры | 1700 | - | 1700 | - | - |
| 1.15. | Установка гильз под термометры | 1700 | - | 1700 | - | - |
| 1.16. | Установка запорной и регулирующей арматуры | 3000 | - | 2500 | 500 | - |
| 1.17. | Установка приборов учета тепловой энергии на вводах в здания и дома потребителей, а также контроллеров с выводом на единый диспетчерский пункт, соответствующее программное обеспечение | 7900 | 2700 | 3500 | 1700 | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 72560 | 4780 | 57890 | 6180 | 3710 |
|  | -бюджетное финансирование | 72560 | 4780 | 57890 | 6180 | 3710 |
| 2 | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |
| 2.1 | Разработка ПСД на реконструкцию теплосетей | 3400 | - | 3400 | - | - |
| 2.2 | Реконструкция теплосетей | 49400 | - | 35900 | 7000 | 6500 |
| 2.3 | Замена запорной арматуры на тепловых камерах | 1200 | - | 1200 | - | - |
| 2.4 | Установка энергоимпульсивной установки | 170 | - | 170 | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования:- | 50770 | - | 37270 | 7000 | 6500 |
|  | -бюджетное финансирование | 50770 | - | 37270 | 7000 | 6500 |
| 3 | Инвестиционные затраты по прочим расходам |
| 3.1 | Произвести гидравлический расчет тепловой сети по каждой котельной, с последующим шайбированием потребителей | 600 | - | 600 | - | - |
| 3.2 | Проведение энергоаудита объектов теплоснабжения предприятия | 350 | - | 200 | 150 | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 950 | - | 800 | 150 | - |
|  | -бюджетное финансирование | 950 | - | 800 | 300 | - |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 124280 | 4780 | 95960 | 13480 | 10210 |
|  | -бюджетное финансирование | 124280 | 4780 | 95960 | 13480 | 10210 |

Подача тепла потребителям осуществляется по 2-х трубной системе теплоснабжения. Два теплопровода (подающий и обратный) для системы отопления.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Цели реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, Респ. Башкортостан, с. Чекмагуш, ул. Мира,6 | Обеспечение установленной мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа. |
| 2 | Котельная с. Чекмагуш, ул. Ленина, 31 ПГО ОАО «УАП «Гидравлика». | Обеспечение установленной мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа. |

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, Респ. Башкортостан, с. Чекмагуш, ул. Мира,6 | шт. | Замена технологического оборудования котельной. |
| 2 | Котельная с. Чекмагуш, ул. Ленина, 31 ПГО ОАО «УАП «Гидравлика». | шт. | Не требуется. |

# Text boxes

145-к-2013-СТ

55

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

145-к-2013-СТ

45

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

145-к-2013-СТ

5

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

145-к-2013-СТ

10

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

145-к-2013-СТ

145-к-2013-СТ

12

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

14

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

8

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

22

Лист

Дата

145-к-2013-СТ

57

145-к-2013-СТ

56

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

28

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

33

145-к-2013-СТ

145-к-2013-СТ

19

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

41

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

128-к-2013-СТ

17

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

38

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

63

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

65

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

53

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

43

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

44

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

37

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

128-к-2013-СТ

16

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

35

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

31

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

25

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

23

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

21

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

№0362300329113000005-0257555-03-2013-СТ

59

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

128-к-2013-СТ

18

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

145-к-2013-СТ

145-к-2013-СТ

11

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

145-к-2013-СТ

№0362300329113000005-0257555-03-2013-СТ

61

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

145-к-2013-СТ

145-к-2013-СТ

64

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

27

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

6

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

145-к-2013-СТ

46

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

42

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

26

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

29

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

4

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

58

Лист

Дата

Подпись

145-к-2013-СТ

3

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

62

Лист

Дата

Подпись

145-к-2013-СТ

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

145-к-2013-СТ

24

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

13

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

54

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

51

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

49

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

50

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

48

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

47

Лист

Дата

145-к-2013-СТ

7

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

39

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

128-к-2013-СТ

15

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

20

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

30

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

60

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

36

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

32

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

52

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

145-к-2013-СТ

40

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.