Характеристика водоснабжения.

Система водоснабжения включает в себя:

- 1 водозабора, состоящие из 14 скважин

- 2 подземных емкости на водозаборе (по 500 м3 каждая)

- 62,1 км  водоводов и водоразводящих сетей

- 1 здание бактериологической очистки

- Насосная станция II подъема

На водозаборе имеются 14 скважин, расположенных к северо-западу от с. Чекмагуш. Расстояние между скважинами 50-250 метров. Вода на территории водозабора из подземных источников собирается в 2 подземных резервуарах объемом по 500 м3. Крышки резервуаров закрыты на замок, герметичны, территория водозабора ограждена. Подача воды осуществляется  наземной насосной станцией, где функционирует 3 центробежных электронасоса (2 действующих, 1 запасной).

Фактически обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 80% из подземных источников. Горячее водоснабжение в селе Чекмагуш отсутствует. Жители используют электронагреватели и газовые котлы.

Глубина залегания кровли водоносного горизонта до 23 м от поверхности земли.

Современное водопотребление по району составляет 7,97 тыс.м3/сут.

Диаметр труб магистральной сети водоснабжения составляет 100-250 мм.

В селе предусматривается организация централизованных систем водоснабжения для хозяйственных, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам. Вода, подаваемая в водопроводную сеть, должна отвечать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В системе в целях бесперебойного водоснабжения намечается не менее двух водозаборных скважин, одна из которых резервная. При количестве скважин более пяти, вода подается из скважин в сборные резервуары, затем насосами 2-ого подъема подается в водопроводную сеть и 2 регулирующие емкости по 500 м3.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды с соответствующей очисткой перед подачей в водопроводную сеть. Подача воды от водозаборных сооружений до разветвляющей сети должна осуществляться по двум водоводам.

Хранение противопожарных запасов воды не предусматривается.

Водоснабжение села Чекмагуш осуществляется от водозаборных скважин 1-го существующего водозабора, вода подается в два резервуара емкостью по 500м3 каждый, откуда насосной станцией 2 подъема- на обеззараживание, затем- в водопроводные сети села.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Насел. | Норма | Средне- | Насел. | Норма | Средне- |
|  | чел. | водо- | суточн. | чел. | водо- | суточн. |
|  |  | потр. | расход |  | потр. | расход |
|  |  | л/сут | м3/сут |  | л/сут | м3/сут |
| Чекмагушевский сельсовет: |  |  |  |  |  |  |
| с.Чекмагуш | 11988 | 200 | 2397,6 | 12632 | 250 | 3158 |
| Усадебная застройка | 597 | 125 | 74,63 | 630 | 100 | 63 |

Обеззараживание воды.

Обеззараживание труб проводится  вручную хлорной известью в предусмотренном для этого здании раз в год после весеннего паводка.

Обеззараживание воды не требуется, так как вода поступает из артезианских скважин глубиной до 80 м.

Зоны санитарной охраны водоисточников.

Санитарное состояние скважин на водозаборах удовлетворительное,  в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СаНПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводов питьевого качества» (п.2.2.1.1) первый пояс строгого режима устанавливается в радиусе 30 м вокруг скважин. Защищенность горизонта достаточно надежная, обусловлена наличием в кровле мощной толщи юрских глин и днепровских суглинков, являющихся водоупорами.

Границы для 2-ого 3-его поясов ЗСО устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора.

Разработка проектов ЗСО данной схемой не предусмотрена.

Качество воды

Контроль качества воды по химическому составу и по бактериологическим показателям выполняет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (филиал ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в РБ в городах Туймазы и Бакалинском, Туймазинском, Чекмагушевском, Шаранском районах).

Вода, подаваемая населению на хозяйственно-питьевые нужды, отвечает нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества№

Качество воды отвечает нормам питьевой воды. За период эксплуатации изменения химического состава воды не произошло.

Магистральные и разводящие сети

На обслуживании ООО «Аквасервис» находится 62,1 км водопроводных сетей,

из них:

-водоводы – 4  км,

-разводящие сети – 58,1 км.

Материал труб:  сталь, чугун, полиэтилен; диаметр – от 100 до 250 мм.

Количество водоразборных колонок составляет 142шт.

Количество пожарных гидрантов составляет 37 шт.

Водоводы

Водовод d=300 мм п/э уложен в одну нитку до насосной станции II подъема, протяженностью в 3 км. Отсутствует резервный водовод.

Общий износ всей системы водоснабжения

Техническое состояние сетей и сооружений.
Уровень аварийности низкий, и в то же время требуется принятие мер по замене изношенных участков, с предварительным их техническом обследовании в установленном порядке. Информация о замене водопроводных сетей за 2011-2012г.

| год | Место расположения | Диаметр, материал | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011г | ул.Первомайская | Полиэтилен 100,150 | 680 м |

Состояние действующих трубопроводов на 2013 год

Водопроводные сети

| № п/п | Материал | Общая протяженность, км | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чугун | 10,2 | 52 |
| 2. | Сталь | 37,3 | 97 |
| 3. | Полиэтилен | 14,6 | 5,8 |
|  | Итого | 62,1 |  |
| Средний износ – 69 % |

Планируемое строительство

Подключение уличного водопровода с. Чекмагуш будет производиться по мере новой застройки.

Выводы:

1.Источником водоснабжения с. Чекмагуш являются подземные воды. Существующий водоотбор не превышает утвержденные запасы подземных вод.

2.Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» .

3.Водопроводная сеть на территории села имеет удовлетворительное состояние. Требуется  замена 42,849 км  сетей.

4. Существующие  балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

Общее количество населения в селе 11 382 человека, из них услугами водоснабжения Чекмагушевского МУП «Водоканал»  пользуются – 8 563  человек. Остальные 2819 человек пользуются колодцами и индивидуальными скважинами.

| № п/п | Степень благоустройства | Количество человек пользующихся услугами водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом с местными водонагревателями, центральной канализацией или выгребом | - |
| 2. | Жилые дома, оборудованные водопроводом без водонагревателей, центральной канализацией или выгребом | 2988 |
| 3 | Жилые дома, оборудованные водопроводом без канализации | 4753 |
| 4 | Уличная водопроводная колонка | 822 |
|  | ВСЕГО: | 8563 |

Среднегодовое  водопотребление с. Чекмагуш из расчета на 2013 год составляет 292 тыс. м³/год,

- из них население — 243 тыс. м³/год,

- промпредприятия  — 33,4  тыс. м³/год,

-собственные нужды предприятия- 540 м³/год,

- потери- 5475 м³/год.

Водопотребление на одного человека 230 л/сут.  Принимается согласно СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

Расчетные расходы на полив приняты по данным водоснабжающей организации  и сведены в таблицу.

Расчетные данные о размере платы для населения за услуги водоснабжения и водоотведения с 01 сентября 2012 г.приняты по данным Чекмагушевского МУП по водоснабжению  и сведены в таблицу.

| Наименование | Расход т. м3/сут | л Расход т. м /год |
| --- | --- | --- |
| Полив зеленых насаждений | 0,12 | 11 |
| Коммунально-бытовые | 0,020 | 7,3 |
| предприятия |  |  |
| Содержание и поение скота и птиц | 0,025 | 9,0 |
| ИТОГО: | 0,165 | 27,3 |

Тариф на холодную воду:

Для населения 37,35руб/м3,  для прочих потребителей- 49,59 руб/м3.

Расчет потребности Чекмагушевского МУП в воде на собственные нужды

1.Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды работающих:

-административное здание:

Q = 16 л/сут : 1 ООО х 14 чел. х 264 дня = 59,136 м3/год - 0,224 м3/сут

-рабочие.

Q = 25 л/сут : 1000 х 17 чел. х 264 дня = 112,2 м3/год - 0,425 м3/сут

Q = 500л/сут : 1000 * 6 ед. техники *123дня = 369 м3/год

Нормы водопотребления приняты по СНиП 2.04.01-85* «Внутренний 
водопровод и канализации зданий.

Итого: 540,336 м3/год,         1,480м3/сут

Сведения о фактических потерях воды

Потери воды составляют 11,9 %.

2. Расходы на пожаротушение:

-расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/с на 1 пожар таб. 5 , п. 2.12, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» ;

-продолжительность тушения пожара – 3 часа – п.2.24, раздел 2 СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

| Наименование | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во пожаров | Кол-во пожаров |
| с. Чекмагуш | 34 | 28 |

Qпож = 262 пож х 36м /час хЗ часа= 28 296 м

2.Слив воды при производстве врезок диаметром более 80 мм - 8 врезок

Q= S х L х N, где S -площадь сечения трубы ;

L - длина сливного участка - принимаем среднюю длину равную 2 км; N - количество врезок;

Принимаем средний диаметр D= 150 мм - 4 врезки=3,14 х (0,075)2 х 2000 х 4 = 143,2 м3

Расчет потерь в водопроводных сетях Чекмагушевского МУП по водоснабжению

1) Технологические расходы:

1.1. Промывка водопроводных сетей:

1.1.1Промывка водопроводных сетей профилактическая:

W = 2800d2 vt

v- скорость при промывке, 1,5 м/с;

d- диаметр трубопровода, м;

t- продолжительность промывки, 4 часа.

W= 2800*(0,08)2* 1,5*4 = 107,5 куб м

W=2800*(0,10)2*1,5*4= 168 куб м

W= 2800*(0,15)2* 1,5*4 = 378 куб м

W= 2800*(0,20)2* 1,5*4 = 672 куб м

W= 2800*(0,25)2* 1,5*4= 1050 куб м

W= 2800*(0,30)2* 1,5*4= 1512 куб м

ИТОГО:	3887,5 куб м * 2 газа в год = 7775 куб м/год

1.1.2 Промывка водопроводных тупиков:

W = 2800d2 vtn

v- скорость при промывке, 1,5 м/с;

d- диаметр тупика, м;

t- продолжительность промывки, 1 час.$

n- количество тупиков,шт.

W= 2800*(0,05)2* 1,5*1 *5= 52,5 куб м

W= 2800*(0,08)2*1,5*1*4 = 107,5 куб м

W= 2800*(0,10)2* 1,5* 1 *2 = 84 куб м

W= 2800*(0,15)2*l,5*l*2= 189 куб м

ИТОГО:	433 куб м * 2раза в год = 866 куб м/год

1.1.3.Дезинфекция водопроводных сетей:

W = 0,785d2 L +(Ki + Ю)

d- диаметр промываемого участка, м;

L- протяженность промываемого участка,м;

Ki и Кг - коэффициенты, учитывающие необходимое увеличение объема воды на дезинфекцию и промывку, принимаются равными 2 и 10.

W=0,785*(0,05)2* 10000+2+10= 31,6 куб м W=0,785*(0,08)2* 10000+2+10= 62,2 куб м W=0,785*(0,10)2*25000+2+10= 208,3куб м W=0,785*(0,15)2*30000+2+10= 542,0куб м W=0,785*(0,20)2* 15000+2+10= 483,0куб м W=0,785*(0,30)2*27000+2+10= 1919,бкуб м

ИТОГО:	3246,7 куб м * 2 раза в год = 6493,4 куб м/год

1.1.4.Промывка	водопроводных сетей после капитального ремонта:

W = 2800d2 vt

v- скорость при промывке, 1,5 м/с;

d- диаметр трубопровода, м;

t- продолжительность промывки, 1 час.

W= 2800*(0,05)2* 1,5* 1 = 10,5 куб м

W= 2800*(0,08)2* 1,5*1 = 27,0 куб м

W=2800*(0,10)2* 1,5*1 -42,0 куб м

W= 2800*(0,15)2* 1,5*1 = 94,5 куб м

W= 2800*(0,20)2* 1,5*1 = 168,0 куб м

W= 2800*(0,30)2* 1,5*1 = 378,0 куб м

ИТОГО:	- 720,0 куб м/год

1.1.5.Дезинфекция	водопроводных сетей после капитального ремонта:

W = 0,785d2 L +(К. + К2)

d- диаметр промываемого участка, м;

L- протяженность промываемого участка,м;

Ki и Кг - коэффициенты, учитывающие необходимое увеличение объема воды на дезинфекцию и промывку, принимаются равными 2 и 10.

W=0,785*(0,05)2*500+2+10= 13,0 куб м

W=0,785*(0,08)2* 500+2+10= 14,5куб м

W=0,785*(0,10)2*500+2+10= 15,9 куб м

W=0,785*(0,15)2* 1000+2+10= 29,7куб м

W=0,785*(0,20)2* 1000+2+10= 43,4куб м

W=0,785*(0,30)2* 1000+2+10= 82,65куб м

ИТОГО:	199,15 куб м/год

1.1.6Промывка	новых водопроводных сетей:

W = 2800d2 vt

v- скорость при промывке, 1,5 м/с;

d- диаметр трубопровода, м;

t- продолжительность промывки, 1 час.

W= 2800*(0,05)2* 1,5*1 = 10,5 куб м

W= 2800*(0,08)2* 1,5*1 = 27,0 куб м

W=2800*(0,10)2* 1,5*1 =42,0 куб м

W=2800*(0,15)2* 1,5*1 =94,5 куб м

ИТОГО:	- 174,0 куб м *2 промывки = 348 куб м/год

1.1.7.Дезинфекция новых водопроводных сетей:

W = 0,785d2 L +(К. + Кг)

d- диаметр промываемого участка, м;

L- протяженность промываемого участка,м;

Ki и Кз - коэффициенты, учитывающие необходимое увеличение объема воды на дезинфекцию и промывку, принимаются равными 2 и 10.

W=0,785*(0,05)2*500+2+10= 13,0 куб м

W=0,785*(0,08)2* 500+2+10= 14,5куб м

W=0,785 *(0,10)2*500+2+10= 15,9 куб м

W=0,785*(0,15)2* 1000+2+10= 29,7куб м

ИТОГО:	73,1 куб м * 2 дезинф. = 146,2 куб м

ВСЕГО по разделу 1.1 — 16547,75 куб м/год

1.2Промывка и чистка резервуаров:

W= 2v

v - объем резервуаров, куб м

W= 2*1000 куб м*3шт= 6000 куб м

W= 2*250куб *2шт= 1000 куб м

ИТОГО: 7000 куб м/год

1.3.Технологические	нужды эксплуатации сети водоотведения:

W = 2800d2 vt

v- скорость при промывке, 1,5 м/с;

d- диаметр трубопровода, м;

t- продолжительность промывки, 3 час.

W= 2800*(0,15)2* 1,5*3 = 283,5 куб м

W= 2800*(0,20)2* 1,5*3 = 504,0 куб м

W= 2800*(0,30)2* 1,5*3 = 1134,0 куб м

ИТОГО:	- 1921,5 куб м *2 раз в год = 3843 куб м/год

1.4. Расходы на противопожарные нужды:

1.4.1. Проверка пожарных гидрантов:

W= 3,62 q п t

q- расходы воды 15 л/с на 1 пожарный гидрант;

n- количество гидрантов, шт;

t- продолжительность действия гидрантов 3 часа.

W = 3,62* 15*40*3= 6516 куб м /год

1.4.2.Тушение пожаров:

За расчетный период по данным пожарной части с. Чекмагуш произошло 34 пожара за 2011 год и 28 пожаров за 2012 год . На тушение пожаров выезжали по две автоцистерны ЗИЛ и КАМАЗ вместимостью 2,5 м3 и 8 м3 . На тушение загораний выезжала одна автоцистерна вместимостью 2,5 м3. В тушении 50% пожаров были задействованы гидранты.

W=m*V + 3,6q*nt

m- количество автоцистерн, ед;

V- вместимость автоцистерн, м3;

q- расход воды 10 л/с (36 м3/час) на 1 ствол при тушении пожара из гидрантов по таб.5, п.2.12, раздел 2 СНиП 2.04.02084 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

n- количество задействованных гидрантов, ед;

t- продолжительность действия гидрантов — 3 ч.

W= 40*10,5 + 46*2,5 + 36*3*10= 1615 м3/год

2)Организационно-учетные расходы:

2.1. Потери при повреждениях:

2.1.1 коррозионные свищи и трещины в трубах:

W= 9600twV Н

w- площадь живого сечения отверстия w=0,05nd/4

t- продолжительность утечки по фактическим данным с момента заявки до локализации, ч;

Н- средний напор воды в трубопроводе принимается равным полусумме

| Диаметр, мм | W, кв м | t, час | W, куб м |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,00009813 | 216 | 407 |
| 80 | 0,0002512 | 240 | 1158 |
| 100 | 0,0003925 | 360 | 2713 |
| 150 | 0,0008831 | 202 | 3426 |
| 200 | 0.00157 | 180 | 3900 |
| 250 | 0,00245 | 120 | 5645 |
| 300 | 0,00353 | 96 | 6507 |
| ИТОГО: |  |  | 23756 |

2.1.2 переломы и разрывы труб:

W= 9600twV Н

w- площадь живого сечения отверстия w=0,75nd/4

t- продолжительность утечки по фактическим данным с момента заявки до локализации, ч;

Н- средний напор воды в трубопроводе принимается равным полусумме напоров на выходе из насосной станции и в концевой сети, 4 кв м.

| Диаметр, мм | W, кв м | t, час | W, куб м |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.005888 | 48 | 5426 |
| 150 | 0,013347 | 24 | 6150 |
| 200 | 0,02355 | 24 | 10852 |
| 250 | 0,036797 | 12 | 8478 |
| ИТОГО: |  |  | 30906 |

ВСЕГО по разделу 2.1 — 54662 куб м/год

Опорожнение сети при устранении переломов и трещин с заменой трубы:

W = 0,785d2 L

d- диаметр опорожняемого участка, м;

L- протяженность опорожняемого участка,м;

0,785*(0,10)2*2000= 15,7 куб м

0,785*(0,15)2*2000= 35,3куб м

0,785*(0,20)2*2000= 62,8куб м

0,785*(0,25)2*2000= 98,1кубм

ИТОГО:	211,9 куб м/год

2.3. Утечки через уплотнения сетевой арматуры:

W = gnqt

g- доля арматуры, имеющей утечки, в долях ед.;

n- общее количество сетевой арматуры;

q- средний расход при утечке через уплотнения сетевой арматуры,

куб м/сут

t- календарное число суток за расчетный период

W= 0,05*150*4,3*30= 967,5 куб м/год

2.4.Утечки через водоразборные колонки:

W - gnqt

g- доля водоразборных колонок, имеющей утечки, в долях ед.;

n- общее количество водоразборных колонок;

q- средний расход при утечке, 21,6 куб м/сут t- календарное число суток за расчетный период W= 0,06*81*21,6*30= 3149,3 куб м/год

2.5.Неучтенные расходы воды вследствие погрешности средств измерений:

Абоненты:

W=g Wi

g- погрешность измерения расхода,в долях ед — 0,015;

Wi - суммарный объем воды, учтенный водомерами, куб м в месяц

W = 0,015 * 24254* 12 мес= 4365,7 куб м/год

Гидравлический расчет.

Суточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека для сельских поселений (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»):

- существующее положение (2013 г.) – 200 л.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»).

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 90 л/сут. (зеленые насаждения, проезды и т.п.).

Количество поливок - 2 в сутки.

В дальнейшем будет предусмотрено максимальное обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов, зон отдыха населения, а также сельскохозяйственных предприятий и объектов животноводства за счёт подземных вод.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть установлены зоны санитарно охраны в составе трёх поясов в соответствии с СНиП 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

При разработке схемы водоснабжения каждого населенного пункта (деревни) необходимо решать вопросы водозаборов и прокладки водопроводных сетей к жилым, общественным и производственным зонам и отдельным зданиям.

Режим потребления воды по часам суток

### в населённом пункте

| Часы суток | Хозяйственно-питьевые нужды населения Kч.макс.=2,16 | Утечки воды | Местная промышленность | Полив территории | Общий расход воды в населённом пункте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | % |
| 1-2 | 0,90 | 1,38 | 0,25 | 1,45 |  | 3,08 | 0,73 |
| 2-3 | 0,90 | 1,38 | 0,25 | 1,45 |  | 3,08 | 0,73 |
| 3-4 | 1,00 | 1,53 | 0,25 | 1,45 |  | 3,23 | 0,76 |
| 4-5 | 1,35 | 2,07 | 0,25 | 1,45 |  | 3,77 | 0,89 |
| 5-6 | 3,85 | 5,89 | 0,25 | 1,45 |  | 7,59 | 1,79 |
| 6-7 | 5,20 | 7,96 | 0,25 | 1,45 | 38,22 | 47,88 | 11,31 |
| 7-8 | 6,20 | 9,49 | 0,25 | 1,45 | 38,22 | 49,41 | 11,68 |
| 8-9 | 5,50 | 8,42 | 0,25 | 1,45 | 38,22 | 48,34 | 11,42 |
| 10-11 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 11-12 | 6,50 | 9,95 | 0,25 | 1,45 |  | 11,65 | 2,75 |
| 12-13 | 7,50 | 11,48 | 0,25 | 1,45 |  | 13,18 | 3,11 |
| 13-14 | 6,70 | 10,25 | 0,25 | 1,45 |  | 11,95 | 2,82 |
| 14-15 | 5,35 | 8,19 | 0,25 | 1,45 |  | 9,89 | 2,34 |
| 16-17 | 4,50 | 6,89 | 0,25 | 1,45 |  | 8,59 | 2,03 |
| 17-18 | 5,50 | 8,42 | 0,25 | 1,45 | 38,22 | 48,34 | 11,42 |
| 18-19 | 6,30 | 9,64 | 0,25 | 1,45 | 38,22 | 49,56 | 11,71 |
| 19-20 | 5,35 | 8,19 | 0,25 | 1,45 | 38,22 | 48,11 | 11,37 |
| 20-21 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 21-22 | 3,00 | 4,59 | 0,25 | 1,45 |  | 6,29 | 1,49 |
| 22-23 | 2,00 | 3,06 | 0,25 | 1,45 |  | 4,76 | 1,13 |
| 23-24 | 1,00 | 1,53 | 0,25 | 1,45 |  | 3,23 | 0,76 |
| 24-25 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 25-26 | 6,50 | 9,95 | 0,25 | 1,45 |  | 11,65 | 2,75 |
| 26-27 | 7,50 | 11,48 | 0,25 | 1,45 |  | 13,18 | 3,11 |
| 27-28 | 6,70 | 10,25 | 0,25 | 1,45 |  | 11,95 | 2,82 |
| 28-29 | 5,35 | 8,19 | 0,25 | 1,45 |  | 9,89 | 2,34 |
| 29-30 | 4,50 | 6,89 | 0,25 | 1,45 |  | 8,59 | 2,03 |
| 30-31 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 31-32 | 3,00 | 4,59 | 0,25 | 1,45 |  | 6,29 | 1,49 |
| 33-34 | 2,00 | 3,06 | 0,25 | 1,45 |  | 4,76 | 1,13 |
| 34-35 | 1,00 | 1,53 | 0,25 | 1,45 |  | 3,23 | 0,76 |
| 35-36 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 36-37 | 6,50 | 9,95 | 0,25 | 1,45 |  | 11,65 | 2,75 |
| 37-38 | 7,50 | 11,48 | 0,25 | 1,45 |  | 13,18 | 3,11 |
| 38-39 | 6,70 | 10,25 | 0,25 | 1,45 |  | 11,95 | 2,82 |
| 40-41 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 41-42 | 3,00 | 4,59 | 0,25 | 1,45 |  | 6,29 | 1,49 |
| 42-43 | 2,00 | 3,06 | 0,25 | 1,45 |  | 4,76 | 1,13 |
| 43-44 | 1,00 | 1,53 | 0,25 | 1,45 |  | 3,23 | 0,76 |
| 45-46 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 46-47 | 6,50 | 9,95 | 0,25 | 1,45 |  | 11,65 | 2,75 |
| 47-48 | 3,00 | 4,59 | 0,25 | 1,45 |  | 6,29 | 1,49 |
| 48-49 | 2,00 | 3,06 | 0,25 | 1,45 |  | 4,76 | 1,13 |
| 49-50 | 1,00 | 1,53 | 0,25 | 1,45 |  | 3,23 | 0,76 |
| 50-51 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 51-52 | 6,50 | 9,95 | 0,25 | 1,45 |  | 11,65 | 2,75 |
| 52-53 | 7,50 | 11,48 | 0,25 | 1,45 |  | 13,18 | 3,11 |
| 54-55 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 55-56 | 6,50 | 9,95 | 0,25 | 1,45 |  | 11,65 | 2,75 |
| 56-57 | 7,50 | 11,48 | 0,25 | 1,45 |  | 13,18 | 3,11 |
| 57-58 | 6,70 | 10,25 | 0,25 | 1,45 |  | 11,95 | 2,82 |
| 58-59 | 5,35 | 8,19 | 0,25 | 1,45 |  | 9,89 | 2,34 |
| 60-61 | 4,50 | 6,89 | 0,25 | 1,45 |  | 8,59 | 2,03 |
| 61-62 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 63-64 | 3,00 | 4,59 | 0,25 | 1,45 |  | 6,29 | 1,49 |
| 64-65 | 2,00 | 3,06 | 0,25 | 1,45 |  | 4,76 | 1,13 |
| 65-66 | 1,00 | 1,53 | 0,25 | 1,45 |  | 3,23 | 0,76 |
| 66-67 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 67-68 | 6,50 | 9,95 | 0,25 | 1,45 |  | 11,65 | 2,75 |
| 68-69 | 7,50 | 11,48 | 0,25 | 1,45 |  | 13,18 | 3,11 |
| 69-70 | 6,70 | 10,25 | 0,25 | 1,45 |  | 11,95 | 2,82 |
| 70-71 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 71-72 | 3,00 | 4,59 | 0,25 | 1,45 |  | 6,29 | 1,49 |
| 72-73 | 5,35 | 8,19 | 0,25 | 1,45 |  | 9,89 | 2,34 |
| 73-74 | 4,50 | 6,89 | 0,25 | 1,45 |  | 8,59 | 2,03 |
| 74-75 | 5,50 | 8,42 | 0,25 | 1,45 | 38,22 | 48,34 | 11,42 |
| 75-76 | 6,30 | 9,64 | 0,25 | 1,45 | 38,22 | 49,56 | 11,71 |
| 76-77 | 5,35 | 8,19 | 0,25 | 1,45 | 38,22 | 48,11 | 11,37 |
| 77-78 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 78-79 | 3,00 | 4,59 | 0,25 | 1,45 |  | 6,29 | 1,49 |
| 79-80 | 2,00 | 3,06 | 0,25 | 1,45 |  | 4,76 | 1,13 |
| 80-81 | 1,00 | 1,53 | 0,25 | 1,45 |  | 3,23 | 0,76 |
| 81-82 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 82-83 | 6,50 | 9,95 | 0,25 | 1,45 |  | 11,65 | 2,75 |
| 83-84 | 2,00 | 3,06 | 0,25 | 1,45 |  | 4,76 | 1,13 |
| 84-85 | 1,00 | 1,53 | 0,25 | 1,45 |  | 3,23 | 0,76 |
| 85-86 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 86-87 | 6,50 | 9,95 | 0,25 | 1,45 |  | 11,65 | 2,75 |
| 87-88 | 7,50 | 11,48 | 0,25 | 1,45 |  | 13,18 | 3,11 |
| 88-89 | 5,35 | 8,19 | 0,25 | 1,45 | 38,22 | 48,11 | 11,37 |
| 89-90 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 90-91 | 3,00 | 4,59 | 0,25 | 1,45 |  | 6,29 | 1,49 |
| 91-92 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 92-93 | 3,00 | 4,59 | 0,25 | 1,45 |  | 6,29 | 1,49 |
| 93-94 | 2,00 | 3,06 | 0,25 | 1,45 |  | 4,76 | 1,13 |
| 95-96 | 1,00 | 1,53 | 0,25 | 1,45 |  | 3,23 | 0,76 |
| 96-97 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 97-98 | 6,50 | 9,95 | 0,25 | 1,45 |  | 11,65 | 2,75 |
| 98-99 | 7,50 | 11,48 | 0,25 | 1,45 |  | 13,18 | 3,11 |
| 99-100 | 6,70 | 10,25 | 0,25 | 1,45 |  | 11,95 | 2,82 |
| 100-101 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 101-102 | 3,00 | 4,59 | 0,25 | 1,45 |  | 6,29 | 1,49 |
| 102-103 | 5,35 | 8,19 | 0,25 | 1,45 |  | 9,89 | 2,34 |
| 103-104 | 4,50 | 6,89 | 0,25 | 1,45 |  | 8,59 | 2,03 |
| 104-105 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 105-106 | 3,00 | 4,59 | 0,25 | 1,45 |  | 6,29 | 1,49 |
| 106-107 | 2,00 | 3,06 | 0,25 | 1,45 |  | 4,76 | 1,13 |
| 107-108 | 1,00 | 1,53 | 0,25 | 1,45 |  | 3,23 | 0,76 |
| 108-109 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 109-110 | 6,50 | 9,95 | 0,25 | 1,45 |  | 11,65 | 2,75 |
| 110-111 | 7,50 | 11,48 | 0,25 | 1,45 |  | 13,18 | 3,11 |
| 111-112 | 6,70 | 10,25 | 0,25 | 1,45 |  | 11,95 | 2,82 |
| 112-113 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 113-114 | 3,00 | 4,59 | 0,25 | 1,45 |  | 6,29 | 1,49 |
| 114-115 | 2,00 | 3,06 | 0,25 | 1,45 |  | 4,76 | 1,13 |
| 115-116 | 1,00 | 1,53 | 0,25 | 1,45 |  | 3,23 | 0,76 |
| 116-117 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 117-118 | 6,50 | 9,95 | 0,25 | 1,45 |  | 11,65 | 2,75 |
| 118-119 | 3,00 | 4,59 | 0,25 | 1,45 |  | 6,29 | 1,49 |
| 119-120 | 2,00 | 3,06 | 0,25 | 1,45 |  | 4,76 | 1,13 |
| 120-121 | 1,00 | 1,53 | 0,25 | 1,45 |  | 3,23 | 0,76 |
| 122-123 | 6,30 | 9,64 | 0,25 | 1,45 | 38,22 | 49,56 | 11,71 |
| 123-124 | 5,35 | 8,19 | 0,25 | 1,45 | 38,22 | 48,11 | 11,37 |
| 125-126 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 126-127 | 3,00 | 4,59 | 0,25 | 1,45 |  | 6,29 | 1,49 |
| 127-128 | 2,00 | 3,06 | 0,25 | 1,45 |  | 4,76 | 1,13 |
| 128-129 | 1,00 | 1,53 | 0,25 | 1,45 |  | 3,23 | 0,76 |
| 129-130 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 131-132 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 132-133 | 3,00 | 4,59 | 0,25 | 1,45 |  | 6,29 | 1,49 |
| 133-134 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 135-136 | 3,00 | 4,59 | 0,25 | 1,45 |  | 6,29 | 1,49 |
| 136-137 | 2,00 | 3,06 | 0,25 | 1,45 |  | 4,76 | 1,13 |
| 138-139 | 1,00 | 1,53 | 0,25 | 1,45 |  | 3,23 | 0,76 |
| 140-141 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 141-142 | 6,50 | 9,95 | 0,25 | 1,45 |  | 11,65 | 2,75 |
| 143-144 | 7,50 | 11,48 | 0,25 | 1,45 |  | 13,18 | 3,11 |
| 145-146 | 6,70 | 10,25 | 0,25 | 1,45 |  | 11,95 | 2,82 |
| 146-147 | 5,35 | 8,19 | 0,25 | 1,45 | 38,22 | 48,11 | 11,37 |
| 148-149 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 150-151 | 3,00 | 4,59 | 0,25 | 1,45 |  | 6,29 | 1,49 |
| 151-152 | 5,00 | 7,65 | 0,25 | 1,45 |  | 9,35 | 2,21 |
| 152-153 | 3,00 | 4,59 | 0,25 | 1,45 |  | 6,29 | 1,49 |

-	Расход воды на наружное пожаротушение принят на основании СНиП 2.04.02-84* «водоснабжение наружные сети водоснабжения». Раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5 и составляет 10 л/с. на один пожар (принят по количеству жителей в населенном пункте)

расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/с на 1 пожар таб. 5 , п. 2.12, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» ;

-	продолжительность тушения пожара - 3 часа - п.2.24, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-	расчетное количество одновременных пожаров принимается равным 1 на основании СНиП 2.04.02-84* «водоснабжение наружные сети водоснабжения», раздел 2 (расчетные расходы воды и свободные напоры) таблица 5.

| Dy(мм) | L(км) | N(кг/км x ч) | t (ч) | G1(л/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0,150 | 16,8 | 24 | 60,48 |
| 53 | 7,125 | 16,8 | 24 | 2872,8 |
| 63 | 0,340 | 16,8 | 24 | 137,088 |
| 159 | 4,900 | 25,2 | 24 | 2963,52 |
|  |  | ∑ |  | 6033,888 |

Вывод по гидравлическому расчету: в результате анализа гидравлических режимов работы водопроводной сети южной части д. Улукулево выявлена неравномерность нагрузки на отдельные участки водопроводных сетей, в результате которой определены большие потери.

5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Фактическое среднегодовое  водопотребление с. Чекмагуш из расчета на 2012 год составляет 244 тыс. м³/год,

К 2025 ожидаемое водопотребление составит 325 тыс. м³/год

6. Существующее положение в сфере водоотведения.

В настоящее время в с. Чекмагуш действует организация, осуществляющая  водоотведение  – ООО «Чекмагушевская ПУЖКХ» на основании договора аренды.

Существующая система водоотведения в с. Чекмагуш– самотечная, с удалением хозяйственно-бытовых и производственных стоков единой сетью. Для сбора и перекачки сточных вод отсутствуют канализационные насосные станции. Выпуск сточных вод находится в северо-восточной части  с. Чекмагуш в реку Чибикей.

Материал труб: чугун, асбестоцемент, сталь,  полиэтилен. Диаметр 100-500 мм.

Расчетные гидрогеологические показатели водоема :

- Расход воды среднемноголетнего годового стока реки в створе 
водопользования - 38, 0 м3/с;

- Минимальный среднемесячный расход года 95% обеспеченности летне-осенней межени - 6,8 м3/с;

- Минимальный среднемесячный расход года 95% обеспеченности зимней 
межени - 3,8 м3/с;

- Средняя глубина в межень - 1,28 м;

- Ширина меженного русла - 50 м;

- Средняя скорость течения в межень - 0.157 м/с;

- Коэффициент извилистости русла - 1,06;

Вода реки характеризуется как мутная, с незначительным осадком, Содержание взвешенных веществ в воде от 10 до 43 г/м3.Реакция водной среды щелочная рН = 8,2-9,2, жесткость воды изменяется от 10 до 11,8 мг/экв/л, что характеризует воду как очень жесткую. По содержанию азота нитратов и соединений фосфора вода реки Демы относится к категории незагрязненных.

Индекс загрязненности - 1,887, класс качества - III (умеренно загрязненная).

Услугами водоотведения пользуются 8563 человек.

Общее количество населения в селе 11 382 человек, из них услугами водоотведения пользуются 8563 человек.

Имеются микрорайоны частной одноэтажной застройки,  а также смешанной застройки двухэтажными многоквартирными домами, одноэтажными жилыми домами, торговыми и другими различными предприятиями и организациями, в которых из-за отсутствия центральной канализации оборудованы выгребные ямы для сбора стоков.

Стоки, сбрасываемые в реку относятся к категории недостаточно очищенных.

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

32

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

33

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

34

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

35

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

36

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

37

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

38

147/2013-ПЗ